○新潟市火災予防条例
昭和37年３月31日条例第12号
改正
昭和40年12月22日条例第41号
昭和48年10月13日条例第58号
昭和55年３月31日条例第25号
昭和59年７月６日条例第39号
昭和61年３月31日条例第16号
平成２年３月30日条例第23号
平成４年３月27日条例第32号
平成６年10月４日条例第34号
平成10年３月26日条例第17号
平成10年10月１日条例第42号
平成11年３月27日条例第20号
平成12年３月28日条例第25号
平成12年10月２日条例第98号
平成14年３月29日条例第20号
平成14年７月４日条例第32号
平成14年10月１日条例第41号
平成16年７月７日条例第31号
平成16年12月24日条例第160号
平成17年７月１日条例第36号
平成17年９月30日条例第141号
平成17年12月22日条例第164号
平成20年３月19日条例第27号
平成22年９月30日条例第48号
平成24年７月２日条例第55号
平成24年10月２日条例第70号
平成25年９月30日条例第62号
平成26年７月１日条例第54号
平成26年12月22日条例第90号
平成28年３月18日条例第36号
平成30年12月28日条例第55号
令和元年７月８日条例第49号
令和２年12月25日条例第62号
新潟市火災予防条例
目次
第１章　総則（第１条）
第２章　削除
第３章　火を使用する設備の位置，構造及び管理の基準等
第１節　火を使用する設備及びその使用に際し，火災の発生のおそれのある設備の位置，構造及び管理の基準（第３条―第17条の３）
第２節　火を使用する器具及びその使用に際し，火災の発生のおそれある器具の取扱いの基準（第18条―第22条の２）
第３節　火の使用に関する制限等（第23条―第28条）
第４節　火災に関する警報の発令中における火の使用の制限（第29条）
第３章の２　住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第29条の２―第29条の７）
第４章　指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
第１節　指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等（第30条―第32条）
第２節　指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等（第33条―第34条の２）
第３節　基準の特例（第34条の３）
第５章　消防用設備等の技術上の基準の付加（第35条―第39条）
第６章　避難管理（第40条―第47条）
第６章の２　指定催しに係る防火管理（第47条の２・第47条の３）
第７章　雑則（第48条―第54条）
第８章　罰則（第55条・第56条）
附則
第１章　総則
（目的）
第１条　この条例は，消防法（昭和23年法律第186号。以下「法」という。）第９条の規定に基づき火を使用する設備の位置，構造及び管理の基準等について，法第９条の２の規定に基づき住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等について，法第９条の４の規定に基づき指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの基準等について，法第17条第２項の規定に基づき消防用設備等の技術上の基準の付加について並びに法第22条第４項の規定に基づき火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるとともに，本市における火災予防上必要な事項を定めることを目的とする。
第２章　削除
第２条　削除
第３章　火を使用する設備の位置，構造及び管理の基準等
第１節　火を使用する設備及びその使用に際し，火災の発生のおそれのある設備の位置，構造及び管理の基準
（炉）
第３条　炉の位置及び構造は，次に掲げる基準によらなければならない。
(１)　火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合（不燃材料（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。）で有効に仕上げをした建築物等（消防法施行令（昭和36年政令第37号。以下「令」という。）第５条第１項第１号に規定する建築物等をいう。以下同じ。）の部分の構造が耐火構造（建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。）であつて，間柱，下地その他主要な部分を準不燃材料（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第１条第５号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。）で造つたものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であつて，間柱，下地その他主要な部分を不燃材料で造つたもの（有効に遮熱できるものに限る。）である場合をいう。以下同じ。）を除き，建築物等及び可燃性の物品から次の各号に掲げる距離のうち，火災予防上安全な距離として消防長が認める距離以上の距離を保つこと。
ア　別表第３の炉の項に掲げる距離
イ　対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準（平成14年消防庁告示第１号）により得られる距離
(２)　可燃物が落下し，又は接触するおそれのない位置に設けること。
(３)　可燃性のガス又は蒸気が発生し，又は滞留するおそれのない位置に設けること。
(４)　階段，避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。
(５)　燃焼に必要な空気を取り入れることができ，かつ，有効な換気を行うことができる位置に設けること。
(６)　屋内に設ける場合にあつては，土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造つた床上に設けること。ただし，金属で造つた床上又は台上に設ける場合において，防火上有効な措置を講じたときは，この限りでない。
(７)　使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。
(８)　地震その他の震動又は衝撃（以下「地震等」という。）により容易に転倒し，亀裂し，又は破損しない構造とすること。
(９)　表面温度が過度に上昇しない構造とすること。
(10)　屋外に設ける場合にあつては，風雨等により口火及びバーナーの火が消えないような措置を講ずること。ただし，第18号の２アに掲げる装置を設けたものにあつては，この限りでない。
(11)　開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸する炉にあつては，その上部に不燃性の天蓋(がい)及び排気筒を屋外に通ずるように設けるとともに，火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものにあつては，防火上有効な遮へいを設けること。
(12)　溶融物があふれるおそれのある構造の炉にあつては，あふれた溶融物を安全に誘導する装置を設けること。
(13)　削除
(14)　熱風炉に附属する風道については，次によること。
ア　風道並びにその被覆及び支わくは，不燃材料で造るとともに，風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。
イ　炉からアの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから２メートル以内の部分は，建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に15センチメートル以上の距離を保つこと。ただし，厚さ10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については，この限りでない。
ウ　給気口は，じんあいの混入を防止する構造とすること。
(15)　薪，石炭その他の固体燃料を使用する炉にあつては，たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに，ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。この場合において，不燃材料以外の材料で造つた床上に取灰入れを設けるときは，不燃材料で造つた台上に設けるか，又は防火上有効な底面通気をはかること。
(16)　削除
(17)　灯油，重油その他の液体燃料を使用する炉の附属設備は，次によること。
ア　燃料タンクは，使用中燃料が漏れ，あふれ，又は飛散しない構造とすること。
イ　燃料タンクは，地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。
ウ　燃料タンクとたき口との間には，２メートル以上の水平距離を保つか，又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし，油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあつては，この限りでない。
エ　燃料タンクは，その容量（タンクの内容積の90パーセントの量をいう。以下同じ。）に応じ，次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。
タンクの容量 | 板厚
５リットル以下 | 0.6ミリメートル以上
５リットルを超え20リットル以下 | 0.8ミリメートル以上
20リットルを超え40リットル以下 | 1.0ミリメートル以上
40リットルを超え100リットル以下 | 1.2ミリメートル以上
100リットルを超え250リットル以下 | 1.6ミリメートル以上
250リットルを超え500リットル以下 | 2.0ミリメートル以上
500リットルを超え1,000リットル以下 | 2.3ミリメートル以上
1,000リットルを超え2,000リットル以下 | 2.6ミリメートル以上
2,000リットルを超えるもの | 3.2ミリメートル以上
オ　燃料タンクを屋内に設ける場合にあつては，不燃材料で造つた床上に設けること。
カ　燃料タンクの架台は，不燃材料で造ること。
キ　燃料タンクの配管には，タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし，地下に埋設する燃料タンクにあつては，この限りでない。
ク　燃料タンク又は配管には，有効なろ過装置を設けること。ただし，ろ過装置が設けられた炉の燃料タンク又は配管にあつては，この限りでない。
ケ　燃料タンクには，見やすい位置に燃料の量を自動的に覚知することができる装置を設けること。この場合において，当該装置がガラス管で造られているときは，金属管等で安全に保護すること。
コ　燃料タンクは，水抜きができる構造とすること。
サ　燃料タンクには，通気管又は通気口を設けること。この場合において，当該燃料タンクを屋外に設けるときは，当該通気管又は通気口の先端から雨水が侵入しない構造とすること。
シ　燃料タンクの外面には，さび止めのための措置を講ずること。ただし，アルミニウム合金，ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られた燃料タンクにあつては，この限りでない。
ス　燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのある炉にあつては，異常燃焼を防止するための減圧装置を設けること。
セ　燃料を予熱する方式の炉にあつては，燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに，過度の予熱を防止する措置を講ずること。
(18)　液体燃料又はプロパンガス，石炭ガスその他の気体燃料を使用する炉にあつては，多量の未燃ガスが滞留せず，かつ，点火及び燃焼の状態が確認できる構造とするとともに，その配管については，次によること。
ア　金属管を使用すること。ただし，燃焼装置，燃料タンク等に接続する部分で金属管を使用することが構造上又は使用上適当でない場合は，当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用することができる。
イ　接続は，ねじ接続，フランジ接続，溶接等とすること。ただし，金属管と金属管以外の管を接続する場合にあつては，さし込み接続とすることができる。
ウ　イのさし込み接続による場合は，その接続部分をホースバンド等で締めつけること。
(18)の２　液体燃料又は気体燃料を使用する炉にあつては，必要に応じ次の安全装置を設けること。
ア　炎が立ち消えた場合等において安全を確保できる装置
イ　未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあつては，点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを排出できる装置
ウ　炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあつては，温度が過度に上昇した場合において自動的に燃焼を停止できる装置
エ　電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあつては，停電時において自動的に燃焼を停止できる装置
(18)の３　気体燃料を使用する炉の配管，計量器等の附属設備は，電線，電気開閉器その他の電気設備が設けられているパイプシャフト，ピットその他の漏れた燃料が滞留するおそれのある場所には設けないこと。ただし，電気設備に防爆工事等の安全措置を講じた場合においては，この限りでない。
(19)　電気を熱源とする炉にあつては，次によること。
ア　電線，接続器具等は，耐熱性を有するものを使用するとともに，短絡を生じないように措置すること。
イ　炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあつては，必要に応じ温度が過度に上昇した場合において自動的に熱源を停止できる装置を設けること。
２　炉の管理は，次に掲げる基準によらなければならない。
(１)　炉の周囲は，常に整理及び清掃に努めるとともに，燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
(２)　炉及びその附属設備は，必要な点検及び整備を行い，火災予防上有効に保持すること。
(３)　液体燃料を使用する炉及び電気を熱源とする炉にあつては，前号の点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに行わせること。
(４)　本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。
(５)　燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉にあつては，使用中監視人を置くこと。ただし，異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは，この限りでない。
(６)　燃料タンクは，燃料の性質等に応じ，遮光し，又は転倒若しくは衝撃を防止するために必要な措置を講ずること。
３　入力350キロワット以上の炉にあつては，不燃材料で造つた壁，柱，床及び天井（天井のない場合にあつては，はり又は屋根）で区画され，かつ，窓及び出入口等に防火戸（建築基準法第２条第９号の２ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。）を設けた室内に設けること。ただし，炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては，この限りでない。
４　前３項に規定するもののほか，液体燃料を使用する炉の位置，構造及び管理の基準については，第30条及び第31条の２から第31条の５まで（第31条の４第２項第１号から第３号まで及び第８号を除く。）の規定を準用する。
（ふろがま）
第３条の２　ふろがまの構造は，次に掲げる基準によらなければならない。
(１)　かま内にすすが付着しにくく，かつ，目詰まりしにくい構造とすること。
(２)　気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまには，空だきをした場合に自動的に燃焼を停止できる装置を設けること。
２　前項に規定するもののほか，ふろがまの位置，構造及び管理の基準については，前条（第１項第11号及び第12号を除く。）の規定を準用する。
（温風暖房機）
第３条の３　温風暖房機の位置及び構造は，次に掲げる基準によらなければならない。
(１)　加熱された空気に，火粉，煙，ガス等が混入しない構造とし，熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ること。
(２)　温風暖房機に附属する風道にあつては，不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品との間に次の表に掲げる式によつて算定した数値（入力70キロワット以上のものに附属する風道にあつては，算定した数値が15以下の場合は，15とする。）以上の距離を保つこと。ただし，厚さ２センチメートル以上（入力70キロワット以上のものに附属する風道にあつては，10センチメートル以上）の金属以外の不燃材料で被覆する部分については，この限りでない。
風道からの方向 | 距離（単位センチメートル）
上方 | Ｌ×0.70
側方 | Ｌ×0.55
下方 | Ｌ×0.45
この表においてＬは，風道の断面が円形の場合は直径，短形の場合は長辺の長さとする。
２　前項に規定するもののほか，温風暖房機の位置，構造及び管理の基準については，第３条（第１項第11号及び第12号を除く。）の規定を準用する。
（厨(ちゆう)房設備）
第３条の４　調理を目的として使用するレンジ，フライヤー，かまど等の設備（以下「厨(ちゆう)房設備」という。）の位置，構造及び管理は，次に掲げる基準によらなければならない。
(１)　厨(ちゆう)房設備に附属する排気ダクト及び天蓋(がい)（以下「排気ダクト等」という。）は，次によること。
ア　排気ダクト等は，耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造ること。ただし，当該厨(ちゆう)房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては，この限りでない。
イ　排気ダクト等の接続は，フランジ接続，溶接等とし，気密性のある接続とすること。
ウ　排気ダクト等は，建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし，金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については，この限りでない。
エ　排気ダクトは，十分に排気を行うことができるものとすること。
オ　排気ダクトは，直接屋外に通ずるものとし，他の用途のダクト等と接続しないこと。
カ　排気ダクトは，曲り及び立下がりの箇所を極力少なくし，内面を滑らかに仕上げること。
(２)　油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨(ちゆう)房設備の天蓋(がい)は，次によること。
ア　排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができるグリスフィルター，グリスエクストラクター等の装置（以下「グリス除去装置」という。）を設けること。ただし，排気ダクトを用いず天蓋(がい)から屋外へ直接排気を行う構造のものにあつては，この限りでない。
イ　グリス除去装置は，耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造られたものとすること。ただし，当該厨(ちゆう)房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては，この限りでない。
ウ　排気ダクトへの火炎の伝送を防止する装置（以下「火炎伝送防止装置」という。）を設けること。ただし，排気ダクトを用いず天蓋(がい)から屋外へ直接排気を行う構造のもの又は排気ダクトの長さ若しくは当該厨(ちゆう)房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては，この限りでない。
エ　次に掲げる厨(ちゆう)房設備に設ける火炎伝送防止装置は，自動消火装置とすること。
(ア)　令別表第１(１)項から(４)項まで，(５)項イ，(６)項，(９)項イ，(16)項イ，(16の２)項及び(16の３)項に掲げる防火対象物の地階に設ける厨(ちゆう)房設備で当該厨(ちゆう)房設備の入力と同一厨(ちゆう)房室内に設ける他の厨(ちゆう)房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの
(イ)　(ア)に掲げるもののほか，高さ31メートルを超える建築物に設ける厨(ちゆう)房設備で当該厨(ちゆう)房設備の入力と同一厨(ちゆう)房室内に設ける他の厨(ちゆう)房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの
(３)　天蓋(がい)，グリス除去装置及び火炎伝送防止装置は，容易に清掃ができる構造とすること。
(４)　天蓋(がい)及び天蓋(がい)と接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い，火災予防上支障のないように維持管理すること。
２　前項に規定するもののほか，厨(ちゆう)房設備の位置，構造及び管理の基準については，第３条（第１項第11号から第14号までを除く。）の規定を準用する。この場合において第３条第３項の規定中「入力」とあるのは，「当該厨(ちゆう)房設備の入力と同一厨(ちゆう)房室内に設ける他の厨(ちゆう)房設備の入力の合計が」と読み替えるものとする。
（ボイラー）
第４条　ボイラーの構造は，次に掲げる基準によらなければならない。
(１)　蒸気管は，可燃性の壁，床，天井等を貫通する部分及びこれらに接触する部分を，けいそう土その他の遮熱材料で有効に被覆すること。
(２)　蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。
２　前項に規定するもののほか，ボイラーの位置，構造及び管理の基準については，第３条（第１項第11号及び第12号を除く。）の規定を準用する。
（ストーブ）
第５条　ストーブ（移動式のものを除く。以下この条において同じ。）のうち，固体燃料を使用するものにあつては，不燃材料で造つたたき殻受けを付設しなければならない。
２　前項に規定するもののほか，ストーブの位置，構造及び管理の基準については，第３条（第１項第11号から第14号まで及び第17号オを除く。）の規定を準用する。
（壁付暖炉）
第６条　壁付暖炉の位置及び構造は，次に掲げる基準によらなければならない。
(１)　背面及び側面と壁等との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし，壁等が耐火構造であつて，間柱，下地その他主要な部分を準不燃材料で造つたものの場合にあつては，この限りでない。
(２)　厚さ20センチメートル以上の鉄筋コンクリート造，無筋コンクリート造，れんが造，石造又はコンクリートブロック造とし，かつ，背面の状況を点検することができる構造とすること。
２　前項に規定するもののほか，壁付暖炉の位置，構造及び管理の基準については，第３条（第１項第１号，第７号及び第９号から第12号までを除く。）の規定を準用する。
（乾燥設備）
第７条　乾燥設備の構造は，次に掲げる基準によらなければならない。
(１)　乾燥物品が直接熱源と接触しない構造とすること。
(２)　室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備にあつては，非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。
(３)　火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥するものにあつては，乾燥室内に火粉を飛散しない構造とすること。
２　前項に規定するもののほか，乾燥設備の位置，構造及び管理の基準については，第３条（第１項第11号及び第12号を除く。）の規定を準用する。
（サウナ設備）
第７条の２　サウナ室に設ける放熱設備（以下「サウナ設備」という。）の位置及び構造は，次に掲げる基準によらなければならない。
(１)　火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き，建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。
(２)　サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。
２　前項に規定するもののほか，サウナ設備の位置，構造及び管理の基準については，第３条（第１項第１号及び第10号から第12号までを除く。）の規定を準用する。
（簡易湯沸設備）
第８条　簡易湯沸設備の位置，構造及び管理の基準については，第３条（第１項第６号及び第10号から第15号まで，第２項第５号並びに第３項を除く。）の規定を準用する。
（給湯湯沸設備）
第８条の２　給湯湯沸設備の位置，構造及び管理の基準については，第３条（第１項第11号から第14号までを除く。）の規定を準用する。
（燃料電池発電設備）
第８条の３　屋内に設ける燃料電池発電設備（固体高分子型燃料電池，リン酸型燃料電池，溶融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であつて火を使用するものに限る。第３項及び第５項，第17条の２並びに第49条第11号において同じ。）の位置，構造及び管理の基準については，第３条第１項第１号（アを除く。），第２号，第４号，第５号，第７号，第９号，第17号（ウ，ス及びセを除く。），第18号及び第18号の３並びに第２項第１号，第11条第１項（第７号を除く。）並びに第12条第１項（第２号を除く。）の規定を準用する。
２　前項の規定にかかわらず，屋内に設ける燃料電池発電設備（固体高分子型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であつて火を使用するものに限る。以下この項及び第４項において同じ。）であつて出力10キロワット未満のもののうち，改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位置，構造及び管理の基準については，第３条第１項第１号（アを除く。），第２号，第４号，第５号，第７号，第９号，第17号（ウ，ス及びセを除く。），第18号及び第18号の３並びに第２項第１号及び第４号，第11条第１項第１号，第２号，第４号，第８号及び第10号並びに第12条第１項第３号及び第４号の規定を準用する。
３　屋外に設ける燃料電池発電設備の位置，構造及び管理の基準については，第３条第１項第１号（アを除く。），第２号，第４号，第５号，第７号，第９号，第10号，第17号（ウ，ス及びセを除く。），第18号及び第18号の３並びに第２項第１号，第11条第１項第３号の２及び第５号から第10号まで（第７号を除く。）並びに第２項並びに第12条第１項第１号，第３号及び第４号の規定を準用する。
４　前項の規定にかかわらず，屋外に設ける燃料電池発電設備であつて出力10キロワット未満のもののうち，改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位置，構造及び管理の基準については，第３条第１項第１号（アを除く。），第２号，第４号，第５号，第７号，第９号，第10号，第17号（ウ，ス及びセを除く。），第18号及び第18号の３並びに第２項第１号及び第４号，第11条第１項第８号及び第10号並びに第12条第１項第３号及び第４号の規定を準用する。
５　前各項に規定するもののほか，燃料電池発電設備の構造の基準については，発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成９年通商産業省令第51号）第30条及び第34条の規定並びに電気設備に関する技術基準を定める省令（平成９年通商産業省令第52号）第44条の規定を準用する。
（掘ごたつ及びいろり）
第９条　掘ごたつの火床又はいろりの内面は，不燃材料で造り，又は被覆しなければならない。
２　掘ごたつの火床には防火上安全なる金属製網を使用しなければならない。
３　掘ごたつ及びいろりの管理の基準については，第３条第２項第１号及び第４号の規定を準用する。
（ヒートポンプ冷暖房機）
第９条の２　ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は，次に掲げる基準によらなければならない。
(１)　容易に点検することができる位置に設けること。
(２)　防振のための措置を講ずること。
(３)　排気筒を設ける場合は，防火上有効な構造とすること。
２　前項に規定するもののほか，ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置，構造及び管理の基準については，第３条（第１項第10号から第15号まで，第18号，第18号の２及び第19号，第２項第５号並びに第３項を除く。）の規定を準用する。
（火花を生ずる設備）
第10条　グラビヤ印刷機，ゴムスプレッダー，起毛機，反毛機その他その操作に際し，火花を生じ，かつ，可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備（以下「火花を生ずる設備」という。）の位置，構造及び管理は，次に掲げる基準によらなければならない。
(１)　壁，天井（天井のない場合においては，屋根）及び床の火花を生ずる設備に面する部分の仕上げを準不燃材料でした室内に設けること。
(２)　静電気による火花を生ずるおそれのある部分に，静電気を有効に除去する措置を講ずること。
(３)　可燃性の蒸気又は微粉を有効に除去する換気装置を設けること。
(４)　火花を生ずる設備のある室内においては，常に整理及び清掃に努めるとともに，みだりに火気を使用しないこと。
（放電加工機）
第10条の２　放電加工機（加工液として法第２条第７項に規定する危険物を用いるものに限る。以下同じ。）の構造は，次に掲げる基準によらなければならない。
(１)　加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が，設定された温度を超えた場合において，自動的に加工を停止できる装置を設けること。
(２)　加工液の液面の高さが，放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保つために設定された液面の高さより低下した場合において，自動的に加工を停止できる装置を設けること。
(３)　工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を検出した場合において，自動的に加工を停止できる装置を設けること。
(４)　加工液に着火した場合において，自動的に消火できる装置を設けること。
２　放電加工機の管理は，次に掲げる基準によらなければならない。
(１)　引火点70度未満の加工液を使用しないこと。
(２)　吹きかけ加工その他火災の発生のおそれのある方法による加工を行わないこと。
(３)　工具電極を確実に取り付け，異常な放電を防止すること。
(４)　必要な点検及び整備を行い，火災予防上有効に保持すること。
３　前２項に規定するもののほか，放電加工機の位置，構造及び管理の基準については，前条（第２号を除く。）の規定を準用する。
（変電設備）
第11条　屋内に設ける変電設備（全出力20キロワット以下のもの及び第15条の２に規定する急速充電設備を除く。以下同じ。）の位置，構造及び管理は，次に掲げる基準によらなければならない。
(１)　水が浸入し，又は浸透するおそれのない位置に設けること。
(２)　可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し，又は滞留するおそれのない位置に設けること。
(３)　変電設備（消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。）は，不燃材料で造つた壁，柱，床及び天井（天井のない場合にあっては，はり又は屋根。以下同じ。）で区画され，かつ，窓及び出入口に防火戸を設ける室内に設けること。ただし，変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては，この限りでない。
(３)の２　キュービクル式のものにあつては，建築物等の部分との間に換気，点検及び整備に支障のない距離を保つこと。
(３)の３　第３号の壁等をダクト，ケーブル等が貫通する部分には，すき間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること。
(４)　屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。
(５)　見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること。
(６)　変電設備のある室内には，係員以外の者をみだりに出入させないこと。
(７)　変電設備のある室内は，常に整理及び清掃に努めるとともに，油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。
(８)　定格電流の範囲内で使用すること。
(９)　必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要に応じ設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ，不良箇所を発見したときは，直ちに補修させるとともに，その結果を記録し，かつ，保存すること。
(10)　変圧器，コンデンサーその他の機器及び配線は，堅固に床，壁，支柱等に固定すること。
２　屋外に設ける変電設備（柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。）にあつては，建築物から３メートル以上の距離を保たなければならない。ただし，不燃材料で造り，又はおおわれた外壁で開口部のないものに面するときは，この限りでない。
３　前項に規定するもののほか，屋外に設ける変電設備（柱上及び道路上に設ける電気事業者用のものを除く。）の位置，構造及び管理の基準については，第１項第３号の２及び第５号から第10号までの規定を準用する。
（内燃機関を原動力とする発電設備）
第12条　屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置及び構造は，次に掲げる基準によらなければならない。
(１)　容易に点検することができる位置に設けること。
(２)　防振のための措置を講じた床上又は台上に設けること。
(３)　排気筒は防火上有効な構造とすること。
(４)　発電機，燃料タンクその他の機器は，堅固に床，壁，支柱等に固定すること。
２　前項に規定するもののほか，屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置，構造及び管理の基準については，第３条第１項第17号及び第18号の３並びに前条第１項の規定を準用する。この場合において，第３条第１項第17号ウ中「たき口」とあるのは，「内燃機関」と読み替えるものとする。
３　屋外に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置，構造及び管理の基準については，第３条第１項第17号及び第18号の３，前条第１項第３号の２及び第５号から第10号まで並びに第２項並びに本条第１項の規定を準用する。この場合において，第３条第１項第17号ウ中「たき口」とあるのは，「内燃機関」と読み替えるものとする。
４　前項の規定にかかわらず，屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備であつて出力10キロワット未満のもののうち，次の各号に掲げる基準に適合する鋼板（板厚が0.8ミリメートル以上のものに限る。）製の外箱に収納されているものの位置，構造及び管理の基準については，第３条第１項第１号（アを除く。）及び第18号の３，前条第１項第７号，第８号及び第10号並びに本条第１項第２号から第４号までの規定を準用する。
(１)　断熱材又は防音材を使用する場合は，難燃性のものを使用すること。
(２)　換気口は，外箱の内部の温度が過度に上昇しないように有効な換気を行うことができるものとし，かつ，雨水等の浸入防止の措置が講じられているものであること。
５　前各項に規定するもののほか，内燃機関を原動力とする発電設備の構造の基準については，発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第27条の規定を準用する。
（蓄電池設備）
第13条　屋内に設ける蓄電池設備（定格容量と電槽数の積の合計が4,800アンペアアワー・セル未満のものを除く。以下同じ。）の電槽は，耐酸性の床上又は台上に，転倒しないように設けなければならない。ただし，アルカリ蓄電池を設ける床上又は台上にあつては，耐酸性の床又は台としないことができる。
２　前項に規定するもののほか，屋内に設ける蓄電池設備の位置，構造及び管理の基準については，第10条第４号並びに第11条第１項第１号，第３号から第６号まで及び第９号の規定を準用する。
３　屋外に設ける蓄電池設備は，雨水等の侵入防止の措置を講じたキュービクル式のものとしなければならない。
４　前項に規定するもののほか，屋外に設ける蓄電池設備の位置，構造及び管理の基準については，第10条第４号，第11条第１項第３号の２，第５号，第６号及び第９号並びに第２項並びに本条第１項の規定を準用する。
（ネオン管灯設備）
第14条　ネオン管灯設備の位置及び構造は，次に掲げる基準によらなければならない。
(１)　点滅装置は，低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに，不燃材料で造つた覆いを設けること。ただし，無接点継電器を使用するものにあつては，この限りでない。
(２)　変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあつては，屋外用のものを選び，導線引き出し部が下向きとなるように設けること。ただし，雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは，この限りでない。
(３)　支枠その他ネオン管灯に近接する取付け材には，木材（難燃合板を除く。）又は合成樹脂（不燃性及び難燃性のものを除く。）を用いないこと。
(４)　壁等を貫通する部分の碍管は，壁等に固定すること。
(５)　電源の開閉器は，容易に操作しやすい位置に設けること。
２　ネオン管灯設備の管理の基準については，第11条第１項第９号の規定を準用する。
（舞台装置等の電気設備）
第15条　舞台装置若しくは展示装飾のため使用する電気設備又は工事，農事等のために一時的に使用する電気設備（以下「舞台装置等の電気設備」という。）の位置及び構造は，次に掲げる基準によらなければならない。
(１)　舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備は，次によること。
ア　電灯は，可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること。
イ　電灯の充電部分は，露出させないこと。
ウ　電灯又は配線は，著しく動揺し，又は脱落しないように取り付けること。
エ　アークを発生する設備は，不燃材料で造ること。
オ　１の電線を２以上の分岐回路に使用しないこと。
(２)　工事，農事等のために一時的に使用する電気設備は，次によること。
ア　分電盤，電動機等は，雨雪，土砂等により障害を受けるおそれのない位置に設けること。
イ　残置灯設備の電路には，専用の開閉器を設け，かつ，ヒューズを設ける等自動遮断の措置を講ずること。
２　舞台装置等の電気設備の管理の基準については，第11条第１項第７号から第10号までの規定を準用する。
（急速充電設備）
第15条の２　急速充電設備（電気を設備内部で変圧して，電気自動車等（電気を動力源とする自動車等（道路交通法（昭和35年法律第105号）第２条第１項第９号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。第12号において同じ。）をいう。以下この条において同じ。）に充電する設備（全出力20キロワット以下のもの及び全出力200キロワットを超えるものを除く。）をいう。以下同じ。）の位置，構造及び管理は，次に掲げる基準によらなければならない。
(１)　急速充電設備（全出力50キロワット以下のもの及び消防長が認める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。）を屋外に設ける場合にあつては，建築物から３メートル以上の距離を保つこと。ただし，不燃材料で造り，又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは，この限りではない。
(２)　筐(きよう)体は，不燃性の金属材料で造ること。
(３)　床，壁，支柱等に堅固に固定すること。
(４)　雨水等の浸入防止の措置を講ずること。
(５)　充電を開始する前に，急速充電設備と電気自動車等との間で自動的に絶縁状況の確認を行い，絶縁されていない場合には，充電を開始しない措置を講ずること。
(６)　急速充電設備と電気自動車等が確実に接続されていない場合には，充電を開始しない措置を講ずること。
(７)　急速充電設備と電気自動車等の接続部に電圧が印加されている場合には，当該接続部が外れないようにする措置を講ずること。
(８)　漏電，地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし，漏電，地絡又は制御機能の異常を検知した場合には，急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(９)　電圧及び電流を自動的に監視する構造とし，電圧又は電流の異常を検知した場合には，急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(10)　異常な高温とならない措置及び異常な高温となつた場合における急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(11)　急速充電設備を手動で緊急停止させることができる措置を講ずること。
(12)　自動車等の衝突を防止する措置を講ずること。
(13)　コネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下この号において同じ。）について，操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずること。ただし，コネクターに十分な強度を有するものにあつては，この限りでない。
(14)　充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあつては，次の構造とし，又は次の措置を講ずること。
ア　当該液体が漏れた場合に，漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造
イ　当該液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし，当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には，急速充電設備を自動的に停止させる措置
(15)　複数の充電用ケーブルを有し，複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有するものにあつては，出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構造とし，当該開閉器の異常を検知した場合には，急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
(16)　急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあつては，当該蓄電池について次に掲げる措置を講ずること。
ア　電圧及び電流を自動的に監視する構造とし，電圧又は電流の異常を検知した場合には，急速充電設備を自動的に停止させる措置
イ　異常な高温とならない措置
ウ　温度の異常を自動的に検知する構造とし，異常な高温又は低温を検知した場合には，急速充電設備を自動的に停止させる措置
エ　制御機能の異常を自動的に検知する構造とし，制御機能の異常を検知した場合には，急速充電設備を自動的に停止させる措置
(17)　急速充電設備の周囲は，換気，点検及び整備に支障のないようにすること。
(18)　急速充電設備の周囲は，常に整理及び清掃を行うよう努めるとともに，みだりに油ぼろその他の可燃物を置かないこと。
２　前項に規定するもののほか，急速充電設備の位置，構造及び管理の基準については，第11条第１項第２号，第５号，第８号及び第９号の規定を準用する。
（避雷設備）
第16条　避雷設備の位置及び構造は，消防長が指定する日本産業規格（産業標準化法（昭和24年法律第185号）第20条第１項の日本産業規格をいう。）に適合するものとしなければならない。
２　避雷設備の管理については，第11条第１項第９号の規定を準用する。
（水素ガスを充てんする気球）
第17条　水素ガスを充てんする気球の位置，構造及び管理は，次に掲げる基準によらなければならない。
(１)　煙突その他火気を使用する施設の付近において掲揚し，又はけい留しないこと。
(２)　建築物の屋上で掲揚しないこと。ただし，屋根が不燃材料で造つた陸屋根で，その最小幅員が気球の直径の２倍以上である場合においては，この限りでない。
(３)　掲揚に際しては，掲揚綱と周囲の建築物又は工作物との間に水平距離10メートル以上の空間を保有するとともに，掲揚綱の固定箇所にさく等を設け，かつ，立入りを禁止する旨を標示すること。ただし，前号ただし書の規定により建築物の屋上で掲揚する場合においては，この限りでない。
(４)　気球の容積は，15立方メートル以下とすること。ただし観測又は実験のために使用する気球については，この限りでない。
(５)　風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する材料で造ること。
(６)　気球に付設する電飾は，気球から３メートル以上離れた位置に取り付け，かつ，充電部分が露出しない構造とすること。ただし，過熱又は火花が生じないように必要な措置を講じたときは，気球から１メートル以上離れた位置に取り付けることができる。
(７)　前号の電飾に使用する電線は，断面積が0.75平方ミリメートル以上（文字網の部分に使用するものにあつては，0.5平方ミリメートル以上）のものを用い，長さ１メートル以下（文字網の部分に使用するものにあつては0.6メートル以下）ごと及び分岐点の付近において支持すること。
(８)　気球の地表面に対する傾斜角度が45度以下となるような強風時においては，掲揚しないこと。
(９)　水素ガスの充てん又は放出については，次によること。
ア　屋外の通風のよい場所で行なうこと。
イ　操作者以外の者が近接しないように適当な措置を講ずること。
ウ　電飾を付設するものにあっては，電源を遮断して行なうこと。
エ　摩擦又は衝撃を加える等粗暴な行為をしないこと。
オ　水素ガスの充てんに際しては，気球内に水素ガス又は空気が残存していないことを確めた後減圧器を使用して行なうこと。
(10)　水素ガスが90容量パーセント以下となつた場合においては，詰替えを行なうこと。
(11)　掲揚中又はけい留中においては，看視人を置くこと。ただし，建築物の屋上その他公衆の立ち入るおそれのない場所で掲揚し，又はけい留する場合にあつては，この限りでない。
(12)　多数の者が集合している場所において運搬その他の取扱いを行なわないこと。
（火を使用する設備に附属する煙突）
第17条の２　火を使用する設備（燃料電池発電設備を除く。）に附属する煙突の位置，構造及び管理は，次に掲げる基準によらなければならない。
(１)　構造又は材質に応じ，支わく，支線，腕金具等で固定すること。
(２)　可燃性の壁，床，天井等を貫通する部分，小屋裏，天井裏，床裏等において接続する場合は，容易に離脱せず，かつ，燃焼排気が漏れない構造とすること。
(３)　容易に清掃ができる構造とすること。
(４)　火粉を飛散するおそれのある設備に附属するものにあっては，火粉の飛散を防止するための有効な装置を設けること。
(５)　前各号に規定するもののほか，煙突の基準については，建築基準法施行令第115条第１項第１号から第３号まで及び第２項の規定を準用する。
（基準の特例）
第17条の３　この節の規定は，この節に掲げる設備について，消防長が，当該設備の位置，構造及び管理並びに周囲の状況から判断して，この節の規定による基準によらなくとも，火災予防上支障がないと認めるとき又は予想しない特殊の設備を用いることにより，この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては，適用しない。
第２節　火を使用する器具及びその使用に際し，火災の発生のおそれある器具の取扱いの基準
（液体燃料を使用する器具）
第18条　液体燃料を使用する器具の取扱いは，次に掲げる基準によらなければならない。
(１)　火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き，建築物等及び可燃性の物品から次の各号に掲げる距離のうち，火災予防上安全な距離として消防長が認める距離以上の距離を保つこと。
ア　別表第３の左欄に掲げる種類等に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる距離
イ　対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離
(２)　可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。
(３)　地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること。
(４)　地震等により容易に転倒又は落下するおそれのないような状態で使用すること。
(５)　不燃性の床上又は台上で使用すること。
(６)　故障し，又は破損したものを使用しないこと。
(７)　本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと。
(８)　本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。
(９)　器具の周囲は，常に，整理及び清掃に努めるとともに，燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
(９)の２　祭礼，縁日，花火大会，展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合にあつては，消火器の準備をした上で使用すること。
(10)　燃料漏れがないことを確認してから点火すること。
(11)　使用中は，器具を移動させ，又は燃料を補給しないこと。
(12)　漏れ，又はあふれた燃料を受けるための皿を設けること。
(13)　必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要な点検及び整備を行わせ，火災予防上有効に保持すること。
２　液体燃料を使用する移動式ストーブにあっては，前項に規定するもののほか，地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けたものを使用しなければならない。
（固体燃料を使用する器具）
第19条　固体燃料を使用する器具の取扱いは，次に掲げる基準によらなければならない。
(１)　火鉢にあつては，底部に，遮熱のための空間を設け，又は砂等を入れて使用すること。
(２)　置ごたつにあつては，火入容器を金属以外の不燃材料で造った台上に置いて使用すること。
２　前項に規定するもののほか，固体燃料を使用する器具の取扱いの基準については，前条第１項第１号から第９号の２までの規定を準用する。
（気体燃料を使用する器具）
第20条　気体燃料を使用する器具に接続する金属管以外の管は，その器具に応じた適当な長さとしなければならない。
２　前項に規定するもののほか，気体燃料を使用する器具の取扱いの基準については，第18条第１項第１号から第10号までの規定を準用する。
（電気を熱源とする器具）
第21条　電気を熱源とする器具の取扱いは，次に掲げる基準によらなければならない。
(１)　通電した状態でみだりに放置しないこと。
(２)　安全装置は，みだりに取りはずし，又はその器具に不適合なものと取り替えないこと。
２　前項に規定するもののほか，電気を熱源とする器具の取扱いの基準については，第18条第１項第１号から第７号まで，第９号及び第９号の２の規定（器具の表面に可燃物が触れた場合に当該可燃物が発火するおそれのない器具にあつては，同項第２号及び第５号から第７号までの規定に限る。）を準用する。
（使用に際し火災の発生のおそれのある器具）
第22条　火消つぼその他使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準については，第18条第１項第１号から第７号まで，第９号及び第９号の２の規定を準用する。
（基準の特例）
第22条の２　この節の規定は，この節に掲げる器具について，消防長が，当該器具の取扱い及び周囲の状況から判断して，この節の規定による基準によらなくとも，火災予防上支障がないと認めたとき又は予想しない特殊の器具を用いることにより，この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めたときにおいては，適用しない。
第３節　火の使用に関する制限等
（喫煙等）
第23条　次に掲げる場所で，消防長が指定する場所においては，喫煙し，若しくは裸火を使用し，又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし，特に必要な場合において消防長が火災予防上支障がないと認めたときは，この限りでない。
(１)　劇場，映画館，演芸場，観覧場，公会堂若しくは集会場（以下「劇場等」という。）の舞台部又は客席
(２)　百貨店，マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場（以下「百貨店等」という。）の売場又は展示部分
(３)　旅館，ホテル，料理店，飲食店，キャバレー，ナイトクラブその他これらに類するものに設けられている舞台部
(４)　文化財保護法（昭和25年法律第214号）の規定によつて重要文化財，重要有形民俗文化財，史跡若しくは重要な文化財として指定され，又は旧重要美術品等の保存に関する法律（昭和８年法律第43号）の規定によつて重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
(５)　第１号から第３号までに掲げるもののほか，火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所
２　前項の消防長が指定する場所には，客席の前面その他の見やすい箇所に「禁煙」，「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識を設けなければならない。この場合において，標識の色は，地を赤色，文字を白色とするものとする。
３　前項の場合において，併せて図記号による標識を設けるときは，別表第７に定めるものとしなければならない。
４　第１項の消防長が指定する場所（同項第４号に掲げる場所を除く。）を有する防火対象物の関係者は，次の各号に掲げる場合の区分に応じ，それぞれ当該各号に定める措置を講じなければならない。
(１)　当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている場合　当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該防火対象物内における全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置
(２)　前号に掲げる場合以外の場合　適当な数の吸殻容器を設けた喫煙所の設置及び当該喫煙所における「喫煙所」と表示した標識の設置（併せて図記号による標識を設けるときは，別表第７に定めるものとしなければならない。）
５　前項第２号に掲げる場合において，劇場等の喫煙所は，階ごとに客席及び廊下（通行の用に供しない部分を除く。）以外の場所に設けなければならない。ただし，劇場等の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該階における全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置を講じた場合は，当該階において喫煙所を設けないことができる。
６　前項の喫煙所の床面積の合計は，客席の床面積の合計の30分の１以上としなければならない。ただし，消防長が，当該場所の利用状況等から判断して，火災予防上支障がないと認めるときは，この限りでない。
７　第１項の消防長の指定する場所の関係者は，当該場所で喫煙し，若しくは裸火を使用し，又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとしている者があるときは，これを制止しなければならない。
（空地及び空家の管理）
第24条　空地の所有者，管理者又は占有者は，当該空地の枯草等の燃焼のおそれある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
２　空家の所有者又は管理者は，当該空家への侵入の防止，周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
（たき火）
第25条　可燃性の物品その他の可燃物の近くにおいては，たき火をしてはならない。
２　たき火をする場合においては，消火準備その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
（がん具用煙火）
第26条　がん具用煙火は，火災予防上支障のある場所で使用してはならない。
２　がん具用煙火を貯蔵し，又は取り扱う場合においては，炎，火花又は高温体との接近を避けなければならない。
３　火薬類取締法施行規則（昭和25年通商産業省令第88号）第91条第２号で定める数量の５分の１以上同号で定める数量以下のがん具用煙火を貯蔵し，又は取り扱う場合においては，ふたのある不燃性の容器に入れるか，又は防炎処理を施した覆いをしなければならない。
（化学実験室等）
第27条　化学実験室，薬局等において危険物その他これに類する物品を貯蔵し，又は取り扱う場合においては，第30条，第31条の２第１項第２号から第16号まで及び第２項第１号並びに第31条の４第１項の規定に準じて貯蔵し，又は取り扱うほか，火災予防上必要な措置を講じなければならない。
（作業中の防火管理）
第28条　ガス若しくは電気による溶接作業，自動車の解体等の溶断作業，グラインダー等による火花を発する作業，トーチランプ等による加熱作業，アスファルト等の溶解作業又は鋲(びよう)打作業（以下「溶接作業等」という。）は，可燃性の物品の付近においてこれをしてはならない。
２　自動車の解体作業においては，溶断作業を行う前に燃料等の可燃性物品の除去及び消火用具の準備を行い，かつ，除去した燃料等の適切な管理を行わなければならない。
３　溶接作業等を行う場合は，火花の飛散，接炎等による火災の発生を防止するため，湿砂の散布，散水，不燃材料による遮熱又は可燃性物品の除去及び作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
４　令別表第１に掲げる防火対象物（同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。以下第45条及び第46条において同じ。）及びこれらの防火対象物の用途に供するため工事中の建築物その他の工作物において，可燃性の蒸気若しくはガスを著しく発生する物品を使用する作業又は爆発性若しくは可燃性の粉じんを著しく発生する作業を行う場合は，換気又は除じん，火気の制限，消火用具の準備，作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
５　作業現場においては，火災予防上安全な場所に吸殻容器を設け，当該場所以外の場所では喫煙してはならない。
第４節　火災に関する警報の発令中における火の使用の制限
（火災に関する警報の発令中における火の使用の制限）
第29条　火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については，次に定めるところによらなければならない。
(１)　山林，原野等において火入れをしないこと。
(２)　煙火を使用しないこと。
(３)　屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(４)　屋外においては，引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(５)　山林，原野等の場所で，火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(６)　残火（たばこの吸殻を含む。），取灰又は火粉を始末すること。
(７)　屋内において裸火を使用するときは，窓，出入口等を閉じて行なうこと。
第３章の２　住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等
（住宅用防災機器）
第29条の２　住宅（法第９条の２第１項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。）の関係者（住宅の所有者，管理者又は占有者をいう。）は，次条及び第29条の４に定める基準に従つて，次の各号のいずれかの住宅用防災機器を設置し，及び維持しなければならない。
(１)　住宅用防災警報器（令第５条の６第１号に規定する住宅用防災警報器をいう。以下この章において同じ。）
(２)　住宅用防災報知設備（令第５条の６第２号に規定する住宅用防災報知設備をいう。以下この章において同じ。）
（住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準）
第29条の３　住宅用防災警報器は，次に掲げる住宅の部分（第２号から第５号までに掲げる住宅の部分にあつては，令別表第１(５)項ロに掲げる防火対象物又は同表(16)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち，もつぱら居住の用に供されるべき住宅の部分以外の部分であつて，廊下，階段，エレベーター，エレベーターホール，機械室，管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分を除く。）に設けること。
(１)　就寝の用に供する居室（建築基準法第２条第４号に規定する居室をいう。第４号及び第５号において同じ。）
(２)　前号に掲げる住宅の部分が存する階（避難階（建築基準法施行令第13条第１号に規定する避難階をいう。以下この条において同じ。）を除く。）から直下階に通ずる階段（屋外に設けられたものを除く。以下この条において同じ。）の上端
(３)　前２号に掲げるもののほか，第１号に掲げる住宅の部分が存する階（避難階から上方に数えた階数が２以上である階に限る。）から下方に数えた階数が２である階に直上階から通ずる階段の下端（当該階段の上端に住宅用防災警報器が設置されている場合を除く。）
(４)　第１号及び第２号に掲げるもののほか，第１号に掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であつて，居室が存する最上階（避難階から上方に数えた階数が２以上である階に限る。）から直下階に通ずる階段の上端
(５)　前４号の規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち，床面積が７平方メートル以上である居室が５以上存する階（この号において「当該階」という。）の次に掲げるいずれかの住宅の部分
ア　廊下
イ　廊下が存しない場合にあつては，当該階から直下階に通ずる階段の上端
ウ　廊下及び直下階が存しない場合にあつては，当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端
２　住宅用防災警報器は，天井又は壁の屋内に面する部分（天井のない場合にあつては，屋根又は壁の屋内に面する部分。この項において同じ。）の次の各号のいずれかの位置に設けること。
(１)　壁又ははりから0.6メートル以上離れた天井の屋内に面する部分
(２)　天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分
３　住宅用防災警報器は，換気口等の空気吹出し口から，1.5メートル以上離れた位置に設けること。
４　住宅用防災警報器は，次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ，同表の右欄に掲げる種別のものを設けること。
住宅の部分 | 住宅用防災警報器の種別
第１項第１号から第４号まで並びに第５号イ及びウに掲げる住宅の部分 | 光電式住宅用防災警報器（住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令（平成17年総務省令第11号。以下この章において「住宅用防災警報器等規格省令」という。）第２条第４号に掲げるものをいう。この表において同じ。）
第１項第５号アに掲げる住宅の部分 | イオン化式住宅用防災警報器（住宅用防災警報器等規格省令第２条第３号に掲げるものをいう。）又は光電式住宅用防災警報器
５　住宅用防災警報器は，住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものでなければならない。
６　住宅用防災警報器は，前５項に定めるもののほか，次に掲げる基準により設置し，及び維持しなければならない。
(１)　電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあつては，当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨が表示され，又は音響により伝達された場合は，適切に電池を交換すること。
(２)　電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあつては，正常に電力が供給されていること。
(３)　電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は，分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。
(４)　電源に用いる配線は，電気工作物に係る法令の規定によること。
(５)　自動試験機能（住宅用防災警報器等規格省令第２条第５号に規定するものをいう。次号において同じ。）を有しない住宅用防災警報器にあつては，交換期限が経過しないよう，適切に住宅用防災警報器を交換すること。
(６)　自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあつては，機能の異常が表示され，又は音響により伝達された場合は，適切に住宅用防災警報器を交換すること。
（住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準）
第29条の４　住宅用防災報知設備の感知器（火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和56年自治省令第17号。以下この章において「感知器等規格省令」という。）第２条第１号に規定するものをいう。以下この章において「感知器」という。）は，前条第１項各号に掲げる住宅の部分に設けること。
２　感知器は，前条第２項及び第３項に定める位置に設けること。
３　感知器は，次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ，同表の右欄に掲げる種別のものを設けること。
住宅の部分 | 感知器の種別
前条第１項第１号から第４号まで並びに第５号イ及びウに掲げる住宅の部分 | 光電式スポット型感知器（感知器等規格省令第２条第９号に掲げるもののうち，感知器等規格省令第17条第２項で定める１種又は２種の試験に合格するものに限る。この表において同じ。）
前条第１項第５号アに掲げる住宅の部分 | イオン化式スポット型感知器（感知器等規格省令第２条第８号に掲げるもののうち，感知器等規格省令第16条第２項で定める１種又は２種の試験に合格するものに限る。）又は光電式スポット型感知器
４　住宅用防災報知設備は，その部分である法第21条の２第１項の検定対象機械器具等で令第37条第４号から第６号までに掲げるものに該当するものについてはこれらの検定対象機械器具等について定められた法第21条の２第２項の技術上の規格に，その部分である補助警報装置については住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に，それぞれ適合するものでなければならない。
５　住宅用防災報知設備は，前４項に定めるもののほか，次に掲げる基準により設置し，及び維持しなければならない。
(１)　受信機（受信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和56年自治省令第19号）第２条第７号に規定するものをいう。この項において同じ。）は，操作に支障が生じず，かつ，住宅の内部にいる者に対し，有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。
(２)　前条第１項各号に掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあつては，住宅の内部にいる者に対し，有効に火災の発生を報知できるように，当該階に補助警報装置を設けること。
(３)　感知器と受信機との間の信号を配線により送信し，又は受信する住宅用防災報知設備にあつては，当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし，配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあつては，この限りでない。
(４)　感知器と受信機との間の信号を無線により送信し，又は受信する住宅用防災報知設備にあつては，次によること。
ア　感知器と受信機との間において確実に信号を送信し，又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。
イ　受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。
(５)　住宅用防災報知設備は，受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。
(６)　前条第６項第１号，第５号及び第６号の規定は感知器について，同項第２号から第４号までの規定は住宅用防災報知設備について準用する。
（設置の免除）
第29条の５　前３条の規定にかかわらず，次の各号に掲げるときは，当該各号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備（以下この章において「住宅用防災警報器等」という。）を設置しないことができる。
(１)　第29条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備（標示温度が75度以下で種別が１種の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。）を令第12条に定める技術上の基準に従い，又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(２)　第29条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分に自動火災報知設備を令第21条に定める技術上の基準に従い，又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(３)　第29条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分に共同住宅用スプリンクラー設備を特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令（平成17年総務省令第40号。以下「特定共同住宅等省令」という。）第３条第３項第２号に定める技術上の基準に従い，又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(４)　第29条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分に共同住宅用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第３条第３項第３号に定める技術上の基準に従い，又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(５)　第29条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分に住戸用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第３条第３項第４号に定める技術上の基準に従い，又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(６)　第29条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分に特定小規模施設用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令（平成20年総務省令第156号）第３条第２項及び第３項に定める技術上の基準に従い，又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(７)　第29条の３第１項各号又は前条第１項に掲げる住宅の部分に複合型居住施設用自動火災報知設備（複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令（平成22年総務省令第７号）第２条第２号に規定する複合型居住施設用自動火災報知設備をいう。）を同令第３条第２項に定める技術上の基準に従い，又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
（基準の特例）
第29条の６　第29条の２から第29条の４までの規定は，住宅用防災警報器等について，消防長が，住宅の位置，構造又は設備の状況から判断して，これらの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準によらなくとも，住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく，かつ，住宅における火災による被害を最小限度に止めることができると認めるときにおいては，適用しない。
（住宅における火災の予防の推進）
第29条の７　本市は，住宅における火災の予防を推進するため，次に掲げる施策の実施に努めるものとする。
(１)　住宅における出火防止，火災の早期発見，初期消火，延焼防止，通報，避難等に資する住宅用防災機器その他の物品，機械器具及び設備の普及の促進
(２)　住民の自主的な防災組織が行う住宅における火災の予防に資する活動の促進
２　市民は，住宅における火災の予防を推進するため，第29条の３第１項に定める住宅の部分のほか，台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとする。
第４章　指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
第１節　指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
（指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準）
第30条　法第９条の４の規定に基づき危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）で定める数量（以下「指定数量」という。）未満の危険物の貯蔵及び取扱いは，次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(１)　危険物を貯蔵し，又は取り扱う場所においては，みだりに火気を使用しないこと。
(２)　危険物を貯蔵し，又は取り扱う場所においては，常に整理及び清掃を行うとともに，みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。
(３)　危険物を貯蔵し，又は取り扱う場合においては，当該危険物が漏れ，あふれ，又は飛散しないように必要な措置を講ずること。
(４)　危険物を容器に収納して貯蔵し，又は取り扱うときは，その容器は，当該危険物の性質に適応し，かつ，破損，腐食，さけめ等がないものであること。
(５)　危険物を収納した容器を貯蔵し，又は取り扱う場合においては，みだりに転倒させ，落下させ，衝撃を加え，又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
(６)　危険物を収納した容器を貯蔵し，又は取り扱う場合においては，地震等により，容易に容器が転落し，若しくは転倒し，又は他の落下物により損傷を受けないよう必要な措置を講ずること。
（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等）
第31条　指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し，又は取り扱う場所の位置，構造及び設備は，前条に定めるもののほか，次条から第31条の８までに定める技術上の基準によらなければならない。
第31条の２　指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は，次のとおりとする。
(１)　漏れた危険物を一時的に貯留する設備（以下「貯留設備」という。）又は油分離装置にたまつた危険物は，あふれないように随時くみ上げること。
(２)　危険物又は危険物のくず，かす等を廃棄する場合には，それらの性質に応じ，安全な場所において，他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行うこと。
(３)　危険物を貯蔵し，又は取り扱う場所では，当該危険物の性質に応じ，遮光又は換気を行うこと。
(４)　危険物は，温度計，湿度計，圧力計その他の計器を監視して，当該危険物の性質に応じた適正な温度，湿度又は圧力を保つように貯蔵し，又は取り扱うこと。
(５)　危険物を貯蔵し，又は取り扱う場合においては，危険物の変質，異物の混入等により，当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。
(６)　危険物が残存し，又は残存しているおそれがある設備，機械器具，容器等を修理する場合は，安全な場所において，危険物を完全に除去した後に行うこと。
(７)　可燃性の液体，可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ，若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では，電線と電気器具とを完全に接続し，かつ，火花を発する機械器具，工具，履物等を使用しないこと。
(８)　危険物を保護液中に保存する場合は，当該危険物が保護液から露出しないようにすること。
(９)　接触又は混合により発火するおそれのある危険物と危険物その他の物品は，相互に近接して置かないこと。ただし，接触又は混合しないような措置を講じた場合は，この限りでない。
(10)　危険物を加熱し，又は乾燥する場合は，危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。
(11)　危険物を詰め替える場合は，防火上安全な場所で行うこと。
(12)　吹付塗装作業は，防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。
(13)　焼入れ作業は，危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。
(14)　染色又は洗浄の作業は，可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに，廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。
(15)　バーナーを使用する場合においては，バーナーの逆火を防ぎ，かつ，危険物があふれないようにすること。
(16)　危険物を容器に収納し，又は詰め替える場合は，次によること。
ア　固体の危険物にあつては危険物の規制に関する規則（昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。）別表第３に，液体の危険物にあつては危険物規則別表第３の２の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物について，これらの表において適応するものとされる内装容器（内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては，外装容器）又はこれと同等以上であると認められる容器（以下この号において「内装容器等」という。）に適合する容器に収納し，又は詰め替えるとともに，温度変化等により危険物が漏れないように容器を密封して収納すること。
イ　アの内装容器等には，見やすい箇所に危険物規則第39条の３第２項から第６項までの規定の例による表示をすること。
(17)　危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には，高さ３メートル（第４類の危険物のうち第３石油類及び第４石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあつては，４メートル）を超えて積み重ねないこと。
２　指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱う場所の位置，構造及び設備のすべてに共通する技術上の基準は，次のとおりとする。
(１)　危険物を貯蔵し，又は取り扱う場所には，見やすい箇所に危険物を貯蔵し，又は取り扱つている旨を表示した標識（危険物を貯蔵し，又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンク（以下「移動タンク」という。）にあつては，0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した標識）並びに危険物の類，品名，最大数量及び移動タンク以外の場所にあつては防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
(２)　危険物を取り扱う機械器具その他の設備は，危険物の漏れ，あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし，当該設備に危険物の漏れ，あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは，この限りでない。
(３)　危険物を加熱し，若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴つて温度の変化が起こる設備には，温度測定装置を設けること。
(４)　危険物を加熱し，又は乾燥する設備は，直火を用いない構造とすること。ただし，当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき，又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは，この限りでない。
(５)　危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には，圧力計及び有効な安全装置を設けること。
(６)　引火性の熱媒体を使用する設備にあつては，その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに，当該設備に設ける安全装置は，熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。
(７)　電気設備は，電気工作物に係る法令の規定の例によること。
(８)　危険物を取り扱うにあたつて静電気が発生するおそれのある設備には，当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
(９)　危険物を取り扱う配管は，次によること。
ア　配管は，その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし，かつ，当該配管に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験（水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。）を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
イ　配管は，取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。
ウ　配管は，火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。ただし，当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあつては，この限りでない。
エ　配管には，外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし，当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては，この限りでない。
オ　配管を地下に設置する場合には，配管の接合部分（溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。）について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。
カ　配管を地下に設置する場合には，その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。
第31条の３　指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には，高さ６メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵してはならない。
２　指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を屋外において貯蔵し，又は取り扱う場所の位置，構造及び設備の技術上の基準は，次のとおりとする。
(１)　危険物を貯蔵し，又は取り扱う屋外の場所（移動タンクを除く。）の周囲には，容器等の種類及び貯蔵し，又は取り扱う数量に応じ，次の表に掲げる幅の空地を保有するか，又は防火上有効な塀を設けること。ただし，開口部のない防火構造（建築基準法第２条第８号に規定する防火構造をいう。以下同じ。）の壁又は不燃材料で造つた壁に面するときは，この限りでない。
容器等の種類 | 貯蔵し，又は取り扱う数量 | 空地の幅
タンク又は金属製容器 | 指定数量の２分の１以上指定数量未満 | １メートル以上
その他の場合 | 指定数量の５分の１以上２分の１未満 | １メートル以上
| 指定数量の２分の１以上指定数量未満 | ２メートル以上
(２)　液状の危険物を取り扱う設備（タンクを除く。）には，その直下の地盤面の周囲に囲いを設け，又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに，当該地盤面は，コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い，かつ，適当な傾斜及び貯留設備又は油分離装置を設けること。
(３)　危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には，架台は不燃材料で堅固に造ること。
第31条の３の２　指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を屋内において貯蔵し，又は取り扱う場所の位置，構造及び設備の技術上の基準は，次のとおりとする。
(１)　壁，柱，床及び天井は，不燃材料で造られ，又は覆われたものであること。
(２)　窓及び出入口には，防火戸を設けること。
(３)　液状の危険物を貯蔵し，又は取り扱う床は，危険物が浸透しない構造とするとともに，適当な傾斜をつけ，かつ，貯留設備を設けること。
(４)　架台を設ける場合は，架台は不燃材料で堅固に造ること。
(５)　危険物を貯蔵し，又は取り扱うために必要な採光，照明及び換気の設備を設けること。
(６)　可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は，その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
第31条の４　指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱うタンク（地盤面下に埋没されているタンク（以下「地下タンク」という。）及び移動タンクを除く。以下この条において同じ。）に危険物を収納する場合は，当該タンクの容量を超えてはならない。
２　指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱うタンクの位置，構造及び設備の技術上の基準は，次のとおりとする。
(１)　その容量に応じ，次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに，圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において，圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験において，それぞれ漏れ，又は変形しないものであること。ただし，固体の危険物を貯蔵し，又は取り扱うタンクにあつては，この限りでない。
タンクの容量 | 板厚
40リットル以下 | 1.0ミリメートル以上
40リットルを超え100リットル以下 | 1.2ミリメートル以上
100リットルを超え250リットル以下 | 1.6ミリメートル以上
250リットルを超え500リットル以下 | 2.0ミリメートル以上
500リットルを超え1,000リットル以下 | 2.3ミリメートル以上
1,000リットルを超え2,000リットル以下 | 2.6ミリメートル以上
2,000リットルを超えるもの | 3.2ミリメートル以上
(２)　地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。
(３)　外面には，さび止めのための措置を講ずること。ただし，アルミニウム合金，ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られたタンクにあつては，この限りでない。
(４)　圧力タンクにあつては有効な安全装置を，圧力タンク以外のタンクにあつては有効な通気管又は通気口を設けること。
(５)　引火点が40度未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱う圧力タンク以外のタンクにあつては，通気管又は通気口に引火を防止するための措置を講ずること。
(６)　見やすい位置に危険物の量を自動的に表示する装置（ガラス管等を用いるものを除く。）を設けること。
(７)　注入口は，火災予防上支障のない場所に設けるとともに，当該注入口には弁又はふたを設けること。
(８)　タンクの配管には，タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。
(９)　タンクの配管は，地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。
(10)　液体の危険物のタンクの周囲には，危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置を講ずること。
(11)　屋外に設置するもので，タンクの底板を地盤面に接して設けるものにあつては，底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。
第31条の５　指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱う地下タンクに危険物を収納する場合は，当該タンクの容量を超えてはならない。
２　指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱う地下タンクの位置，構造及び設備の技術上の基準は，前条第２項第３号から第５号まで及び第７号の規定の例によるほか，次のとおりとする。
(１)　地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置し，又は危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置すること。ただし，第４類の危険物のタンクで，その外面がエポキシ樹脂，ウレタンエラストマー樹脂，強化プラスチック又はこれらと同等以上の防食性を有する材料により有効に保護されている場合又は腐食し難い材質で造られている場合にあつては，この限りでない。
(２)　自動車等による上部からの荷重を受けるおそれのあるタンクにあつては，当該タンクに直接荷重がかからないようにふたを設けること。
(３)　タンクは，堅固な基礎の上に固定されていること。
(４)　タンクは，厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板若しくはこれと同等以上の性能を有するガラス繊維強化プラスチックで気密に造るとともに，圧力タンクを除くタンクにあつては70キロパスカルの圧力で，圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で，それぞれ10分間行う水圧試験において，漏れ，又は変形しないものであること。
(５)　危険物の量を自動的に表示する装置又は計量口を設けること。この場合において，計量口を設けるタンクについては，計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずること。
(６)　タンクの配管は，当該タンクの頂部に取り付けること。
(７)　タンクの周囲には，当該タンクからの液体の危険物の漏れを検査するための管を２箇所以上適当な位置に設けること。
第31条の６　指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱う移動タンクの技術上の基準は，第31条の４第１項の規定の例によるほか，次のとおりとする。
(１)　タンクから危険物を貯蔵し，又は取り扱う他のタンクに液体の危険物を注入するときは，当該他のタンクの注入口にタンクの注入ホースを緊結するか，又は注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル（手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。）により注入すること。
(２)　タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし，安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前号に定める注入ノズルにより引火点が40度以上の第４類の危険物を容器に詰め替える場合は，この限りでない。
(３)　静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクに入れ，又はタンクから出すときは，当該タンクを有効に接地すること。
(４)　静電気により災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクにその上部から注入するときは，注入管を用いるとともに，当該注入管の先端をタンクの底部に着けること。
２　指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱う移動タンクの位置，構造及び設備の技術上の基準は，第31条の４第２項第３号の規定の例によるほか，次のとおりとする。
(１)　火災予防上安全な場所に常置すること。
(２)　タンクは，厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに，圧力タンクを除くタンクにあつては70キロパスカルの圧力で，圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で，それぞれ10分間行う水圧試験において，漏れ，又は変形しないものであること。
(３)　タンクは，Ｕボルト等で車両のシャーシフレーム又はこれに相当する部分に強固に固定すること。
(４)　常用圧力が20キロパスカル以下のタンクにあつては20キロパスカルを超え24キロパスカル以下の範囲の圧力で，常用圧力が20キロパスカルを超えるタンクにあつては常用圧力の1.1倍以下の圧力で作動する安全装置を設けること。
(５)　タンクは，その内部に4,000リットル以下ごとに完全な間仕切を厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。
(６)　前号の間仕切により仕切られた部分には，それぞれマンホール及び第４号に規定する安全装置を設けるとともに，当該間仕切により仕切られた部分の容量が2,000リットル以上のものにあつては，厚さ1.6ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。
(７)　マンホール及び注入口のふたは，厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
(８)　マンホール，注入口，安全装置等の附属装置がその上部に突出しているタンクには，当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護枠を設けること。
(９)　タンクの下部に排出口を設ける場合は，当該タンクの排出口に，非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁等を設けるとともに，その直近にその旨を表示し，かつ，外部からの衝撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講ずること。
(10)　タンクの配管は，先端部に弁等を設けること。
(11)　タンク及び附属装置の電気設備で，可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは，可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。
第31条の７　指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は，次のとおりとする。
(１)　第１類の危険物は，可燃物との接触若しくは混合分解を促す物品との接近又は過熱衝撃若しくは摩擦を避けるとともに，アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあつては水との接触を避けること。
(２)　第２類の危険物は，酸化剤との接触若しくは混合炎，火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに鉄粉，金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあつては水又は酸との接触を避け，引火性固体にあつてはみだりに蒸気を発生させないこと。
(３)　自然発火性物品（第３類の危険物のうち危険物の規制に関する政令第１条の５第２項の自然発火性試験において同条第３項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム，アルキルリチウム及び黄りんをいう。）にあつては炎，火花若しくは高温体との接近，過熱又は空気との接触を避け，禁水性物品（第３類の危険物のうち同令第１条の５第５項の水との反応性試験において同条第６項に定める性状を示すもの（カリウム，ナトリウム，アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。）をいう。）にあつては水との接触を避けること。
(４)　第４類の危険物は，炎，火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに，みだりに蒸気を発生させないこと。
(５)　第５類の危険物は，炎，火花若しくは高温体との接近，過熱，衝撃又は摩擦を避けること。
(６)　第６類の危険物は，可燃物との接触若しくは混合，分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。
２　前項の基準は，危険物を貯蔵し，又は取り扱うにあたつて，同項の基準によらないことが通常である場合においては，適用しない。この場合において，当該貯蔵又は取扱いについては，災害の発生を防止するため十分な措置を講じなければならない。
第31条の８　指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱うタンク，配管その他の設備は，第31条の２から第31条の６までの位置，構造及び設備の技術上の基準に適合するよう適正に維持管理されたものでなければならない。
第31条の９　第30条から前条までの規定にかかわらず，規定数量未満の第４類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し，又は取り扱う場合にあつては，当該各条の規定は，適用しない。
（品名又は指定数量を異にする危険物）
第32条　品名又は指定数量を異にする２以上の危険物を同一の場所で貯蔵し，又は取り扱う場合において，当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数の５分の１の数量で除し，その商の和が１以上となるときは，当該場所は指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱つているものとみなす。
第２節　指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
（可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等）
第33条　別表第８の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のもの（以下「指定可燃物」という。）のうち可燃性固体類（同表備考第６号に規定する可燃性固体類をいう。以下同じ。）及び可燃性液体類（同表備考第８号に規定する可燃性液体類をいう。以下同じ。）並びに指定数量の５分の１以上指定数量未満の第４類の危険物のうち動植物油類（以下「可燃性液体類等」という。）の貯蔵及び取扱いは，次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(１)　可燃性液体類等を容器に収納し，又は詰め替える場合は，次によること。
ア　可燃性固体類（別表第８備考第６号エに該当するものを除く。）にあつては危険物規則別表第３の危険物の種類及び危険等級の別の第２類のⅢの項において，可燃性液体類及び指定数量の５分の１以上指定数量未満の第４類の危険物のうち動植物油類にあつては危険物規則別表第３の２の危険物の類別及び危険等級の別の第４類のⅢの項において，それぞれ適応するものとされる内装容器（内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては，外装容器）又はこれと同等以上であると認められる容器（以下この号において「内装容器等」という。）に適合する容器に収納し，又は詰め替えるとともに，温度変化等により可燃性液体類等が漏れないように容器を密封して収納すること。
イ　アの内装容器等には，見やすい箇所に可燃性液体類等の化学名又は通称名及び数量の表示並びに「火気厳禁」その他これと同一の意味を有する他の表示をすること。ただし，化粧品の内装容器等で最大容量が300ミリリットル以下のものについては，この限りでない。
(２)　可燃性液体類等（別表第８備考第６号エに該当するものを除く。）を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には，高さ４メートルを超えて積み重ねないこと。
(３)　可燃性液体類等は，炎，火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに，みだりに蒸気を発生させないこと。
(４)　前号の基準は，可燃性液体類等を貯蔵し，又は取り扱うにあたつて，同号の基準によらないことが通常である場合においては，適用しない。この場合において，当該貯蔵又は取扱いについては，災害の発生を防止するため十分な措置を講ずること。
２　可燃性液体類等を貯蔵し，又は取り扱う場所の位置，構造及び設備は，次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(１)　可燃性液体類等を貯蔵し，又は取り扱う屋外の場所の周囲には，可燃性固体類及び可燃性液体類（以下「可燃性固体類等」という。）にあつては容器等の種類及び可燃性固体類等の数量の倍数（貯蔵し，又は取り扱う可燃性固体類等の数量を別表第８に定める当該可燃性固体類等の数量で除して得た値をいう。以下この条において同じ。）に応じ次の表に掲げる幅の空地を，指定数量の５分の１以上指定数量未満の第４類の危険物のうち動植物油類にあつては１メートル以上の幅の空地をそれぞれ保有し，又は防火上有効な塀を設けること。
容器等の種類 | 可燃性固体類等の数量の倍数 | 空地の幅
タンク又は金属製容器 | １以上20未満 | １メートル以上
| 20以上200未満 | ２メートル以上
| 200以上 | ３メートル以上
その他の場合 | １以上20未満 | １メートル以上
| 20以上200未満 | ３メートル以上
| 200以上 | ５メートル以上
(２)　別表第８で定める数量の20倍以上の可燃性固体類等を屋内において貯蔵し，又は取り扱う場合は，壁，柱，床及び天井を不燃材料で造つた室内において行うこと。ただし，その周囲に幅１メートル（別表第８で定める数量の200倍以上の可燃性固体類等を貯蔵し，又は取り扱う場合は，３メートル）以上の空地を保有し，又は防火上有効な隔壁を設けた建築物その他の工作物内にあつては，壁，柱，床及び天井を不燃材料で覆つた室内において，貯蔵し，又は取り扱うことができる。
３　前２項に規定するもののほか，可燃性液体類等の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し，又は取り扱う場所の位置，構造及び設備の技術上の基準については，第30条から第31条の８まで（第31条の２第１項第16号及び第17号，第31条の３第２項第１号並びに第31条の７を除く。）の規定を準用する。
（綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等）
第34条　指定可燃物のうち可燃性固体類等以外の指定可燃物（以下「綿花類等」という。）の貯蔵及び取扱いは，次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(１)　綿花類等を貯蔵し，又は取り扱う場所においては，みだりに火気を使用しないこと。
(２)　綿花類等を貯蔵し，又は取り扱う場所においては，係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
(３)　綿花類等を貯蔵し，又は取り扱う場所においては，常に整理及び清掃を行うこと。この場合において，危険物と区分して整理するとともに，綿花類等の性状等に応じ，地震等により容易に荷くずれ，落下，転倒又は飛散しないような措置を講ずること。
(４)　綿花類等のくず，かす等は，当該綿花類等の性質に応じ，１日１回以上安全な場所において廃棄し，その他適当な措置を講ずること。
(５)　再生資源燃料（別表第８備考第５号に規定する再生資源燃料をいう。以下同じ。）のうち，廃棄物固形化燃料その他の水分によつて発熱又は可燃性ガスの発生のおそれがあるもの（以下「廃棄物固形化燃料等」という。）を貯蔵し，又は取り扱う場合は，次によること。
ア　廃棄物固形化燃料等を貯蔵し，又は取り扱う場合は，適切な水分管理を行うこと。
イ　廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は，適切な温度に保持された廃棄物固形化燃料等に限り受け入れること。
ウ　３日を超えて集積する場合においては，発火の危険性を減じ，かつ，発火した際に速やかな拡大防止の措置を講じることができるよう５メートル以下の適切な集積高さとすること。
エ　廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は，温度，可燃性ガス濃度の監視により廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を常に監視すること。
２　綿花類等を貯蔵し，又は取り扱う場所の位置，構造及び設備は，次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
(１)　綿花類等を貯蔵し，又は取り扱う場所には，綿花類等を貯蔵し，又は取り扱つている旨を表示した標識並びに綿花類等の品名，最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
(２)　綿花類等のうち廃棄物固形化燃料等及び合成樹脂類（別表第８備考第９号に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。）以外のものを集積する場合には，１集積単位の面積が200平方メートル以下になるように区分するとともに，集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし，廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料及び石炭・木炭類（同表備考第７号に規定する石炭・木炭類をいう。）にあつては，温度計等により温度を監視するとともに，廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料又は石炭・木炭類を適温に保つための散水設備等を設置した場合は，この限りでない。
区分 | 距離
(１) | 面積が50平方メートル以下の集積単位相互間 | １メートル以上
(２) | 面積が50平方メートルを超え200平方メートル以下の集積単位相互間 | ２メートル以上
(３)　綿花類等のうち合成樹脂類を貯蔵し，又は取り扱う場合は，次によること。
ア　集積する場合においては，１集積単位の面積が500平方メートル以下になるように区分するとともに，集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし，火災の拡大又は延焼を防止するため散水設備を設置する等必要な措置を講じた場合は，この限りでない。
区分 | 距離
(１) | 面積が100平方メートル以下の集積単位相互間 | １メートル以上
(２) | 面積が100平方メートルを超え300平方メートル以下の集積単位相互間 | ２メートル以上
(３) | 面積が300平方メートルを超え500平方メートル以下の集積単位相互間 | ３メートル以上
イ　合成樹脂類を貯蔵し，又は取り扱う屋外の場所の周囲には，１メートル（別表第８で定める数量の20倍以上の合成樹脂類を貯蔵し，又は取り扱う場合は，３メートル）以上の空地を保有するか，又は防火上有効な塀を設けること。ただし，開口部のない防火構造の壁又は不燃材料で造つた壁に面するとき又は火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は，この限りでない。
ウ　屋内において貯蔵し，又は取り扱う場合は，貯蔵する場所と取り扱う場所の間及び異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相互の間を不燃性の材料を用いて区画すること。ただし，火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は，この限りでない。
エ　別表第８に定める数量の100倍以上を屋内において貯蔵し，又は取り扱う場合は，壁及び天井を難燃材料（建築基準法施行令第１条第６号に規定する難燃材料をいう。）で仕上げた室内において行うこと。
(４)　廃棄物固形化燃料等を貯蔵し，又は取り扱う場所の位置，構造及び設備は，前号ア及びエの規定の例によるほか，次に掲げる技術上の基準によること。
ア　廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を監視するための温度測定装置を設けること。
イ　別表第８で定める数量の100倍以上の廃棄物固形化燃料等をタンクにおいて貯蔵する場合は，当該タンクは廃棄物固形化燃料等に発熱が生じた場合に廃棄物固形化燃料等を迅速に排出できる構造とすること。ただし，当該タンクに廃棄物固形化燃料等の発熱の拡大を防止するための散水設備又は不活性ガス封入設備を設置した場合は，この限りでない。
第34条の２　別表第８で定める数量の100倍以上の再生資源燃料（廃棄物固形化燃料等に限る。），可燃性固体類，可燃性液体類又は合成樹脂類を貯蔵し，又は取り扱う場合は，当該貯蔵し，又は取り扱う場所における火災の危険要因を把握するとともに，前２条に定めるもののほか当該危険要因に応じた火災予防上有効な措置を講じなければならない。
第３節　基準の特例
（基準の特例）
第34条の３　この章（第30条，第31条の７及び第32条を除く。以下同じ。）の規定は，指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いについて，消防長が，その品名及び数量，貯蔵及び取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況等から判断して，この章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し，又は取り扱う場所の位置，構造及び設備の技術上の基準によらなくても，火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく，かつ，火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるとき，又は予想しない特殊の構造若しくは設備を用いることによりこの章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し，又は取り扱う場所の位置，構造及び設備の技術上の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては，適用しない。
第５章　消防用設備等の技術上の基準の付加
（消火器具に関する基準）
第35条　次に掲げる防火対象物には，令別表第２においてその消火に適応するものとされる消火器又は簡易消火用具（以下「消火器具」という。）を当該防火対象物の各階ごとに，その各部分から１の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように設けなければならない。
(１)　令別表第１各項に掲げる建築物のうち，主要構造部が木造で，３階以上の階を居室の用途に供するもの
(２)　令別表第１(３)項（令第10条第１項第１号ロに掲げるものを除く。），(５)項，(12)項及び(13)項イに掲げる防火対象物のうち，主要構造部が木造で延べ面積が100平方メートル以上のもの
(３)　令別表第１(16)項に掲げる防火対象物で，延べ面積が300平方メートル以上のもの
２　前項の規定により設ける消火器具は，令第10条第２項並びに消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号。以下「規則」という。）第９条及び第11条の規定の例により設置し，及び維持しなければならない。
３　第１項第３号又は令第10条第１項の規定により令別表第１(16)項に掲げる防火対象物に設ける消火器具は，同表各項（(16)項から(20)項までを除く。）に掲げる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供される部分ごとに設けなければならない。
４　第１項及び令第10条第１項の規定により設ける消火器具は，寒冷時において消火剤が凍結し，又はその性能が著しく減退するおそれのないものでなければならない。
（屋外消火栓設備に関する基準）
第36条　令第19条第１項及び第２項の規定により設ける屋外消火栓及び屋外消火栓設備の放水用器具を格納する箱は，雨水の浸入若しくは凍結又は積雪によりその使用に際して支障を生じないよう維持しなければならない。
（自動火災報知設備に関する基準）
第37条　令別表第１各項に掲げる防火対象物で収容人員が50人以上のものに存する場所のうち，多衆用調理室，ボイラー室，電気室その他これらに類する場所には，自動火災報知設備を設けなければならない。
２　前項の規定により設ける自動火災報知設備は，令第21条第２項及び第３項並びに規則第23条から第24条の２までの規定の例により設置し，及び維持しなければならない。
（避難器具に関する基準）
第38条　令第25条第１項の規定により設ける避難器具は，積雪時における避難に際して支障のない場所に設けなければならない。
（消防用水に関する基準）
第39条　令第27条第１項及び第２項の規定により設ける消防用水は，積雪時において消防ポンプ自動車が容易に接近することができるように維持するとともに，見やすい箇所に標識を設けなければならない。
第６章　避難管理
（劇場等の客席）
第40条　劇場等の屋内の客席は，次に定めるところによらなければならない。
(１)　いすは，床に固定すること。
(２)　いす背（いす背のない場合にあつては，いす背に相当するいすの部分。以下この条及び次条において同じ。）の間隔は80センチメートル以上とし，いす席の間隔（前席と最後部と後席の最前部の間の水平距離をいう。以下この条において同じ。）は，35センチメートル以上とし，座席の幅は，40センチメートル以上とすること。
(３)　立見席の位置は，客席の後方とし，その奥行は，2.4メートル以下とすること。
(４)　客席（最下階にあるものを除く。）の最前部及び立見席を設ける部分とその他の部分との間には，高さ75センチメートル以上の手すりを設けること。
(５)　客席の避難通路は次によること。
ア　いす席を設ける客席の部分には，横に並んだいす席の基準席数（８席にいす席の間隔が35センチメートルを超える１センチメートルごとに１席を加えた席数（20席を超える場合にあつては，20席とする。）をいう。以下この条において同じ。）以下ごとに，その両側に縦通路を保有すること。ただし，基準席数に２分の１を乗じて得た席数（１席未満の端数がある場合は，その端数は切り捨てる。）以下ごとに縦通路を保有する場合にあつては，片側のみとすることができる。
イ　アの縦通路の幅は，当該通路のうち避難の際に通過すると想定される人数が最大となる地点での当該通過人数に0.6センチメートルを乗じて得た幅員（以下「算定幅員」という。）以上とすること。ただし，当該通路の幅は，80センチメートル（片側のみがいす席に接する縦通路にあつては，60センチメートル）未満としてはならない。
ウ　いす席を設ける客席の部分には，縦に並んだいす席20席以下ごと及び当該客席の部分の最前部に算定幅員以上の幅員を有する横通路を保有すること。ただし，当該通路の幅は，１メートル未満としてはならない。
エ　ます席を設ける客席の部分には，横に並んだます席２ます以下ごとに幅40センチメートル以上の縦通路を保有すること。
オ　アからエまでの通路は，いずれも客席の避難口（出入口を含む。以下同じ。）に直通させること。
第41条　劇場等の屋外の客席は，次に定めるところによらなければならない。
(１)　いすは，床に固定すること。
(２)　いす背の間隔は，75センチメートル以上とし，座席の幅は，40センチメートル以上とすること。ただし，いす背がなく，かつ，いす座が固定している場合にあつては，いす背の間隔を70センチメートル以上とすることができる。
(３)　立見席には，奥行３メートル以下ごとに，高さ1.1メートル以上の手すりを設けること。
(４)　客席の避難通路は，次に定めるところによらなければならない。
ア　いす席を設ける客席の部分には，横に並んだいす席10席（いす背がなく，かつ，いす座が固定している場合にあつては，20席）以下ごとに，その両側に幅80センチメートル以上の通路を保有すること。ただし，５席（いす背がなく，かつ，いす座が固定している場合にあつては，10席）以下ごとに通路を保有する場合にあつては，片側のみとすることができる。
イ　いす席を設ける客席の部分には，幅１メートル以上の通路を，各座席から歩行距離15メートル以下でその１に達し，かつ，歩行距離40メートル以下で避難口に達するように保有すること。
ウ　ます席を設ける客席の部分には，幅50センチメートル以上の通路を，各ますがその１に接するように保有すること。
エ　ます席を設ける客席の部分には，幅１メートル以上の通路を，各ますから歩行距離10メートル以内でその１に達するように保有すること。
（基準の特例）
第41条の２　前２条の規定の全部又は一部は，消防長が劇場等の位置，収容人員，使用形態，避難口その他の避難施設の配置等により入場者の避難上支障がないと認めるときにおいては，適用しない。
（キャバレー等の避難通路）
第42条　キャバレー，カフェー，ナイトクラブその他これらに類するもの（以下「キャバレー等」という。）及び飲食店の階のうち当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には，有効幅員1.6メートル（飲食店にあつては，1.2メートル）以上の避難通路を，客席の各部分からいす席，テーブル席又はボックス席７個以上を通過しないで，その１に達するように保有しなければならない。
（ディスコ等の避難管理）
第42条の２　ディスコ，ライブハウスその他これらに類するもの（以下「ディスコ等」という。）の関係者は，非常時において，速やかに特殊照明及び音響を停止するとともに，避難上有効な明るさを保たなければならない。
（個室型店舗の避難管理）
第42条の３　カラオケボックス，インターネットカフェ，漫画喫茶，テレフォンクラブ，個室ビデオ店その他これらに類するもの（以下「個室型店舗」という。）の遊興の用に供する個室（これに類する施設を含む。）に設ける外開きの戸のうち避難通路に面するものにあつては，開放した場合において自動的に閉鎖する構造とし，避難上有効に管理しなければならない。ただし，避難上支障がないと認められるものにあつては，この限りでない。
（百貨店等の避難通路等）
第43条　百貨店等の階のうち当該階における売場又は展示場の床面積が150平方メートル以上の階の売場又は展示場には，屋外へ通ずる避難口又は階段に直通する幅1.2メートル（売場又は展示場の床面積が300平方メートル以上のものにあつては，1.6メートル）以上の主要避難通路を１以上保有しなければならない。
２　百貨店等の階のうち当該階における売場又は展示場の床面積が600平方メートル以上の売場又は展示場には，前項の主要避難通路のほか，有効幅員1.2メートル以上の補助避難通路を保有しなければならない。
３　百貨店等に避難の用に供することができる屋上広場を設けた場合は，当該広場を避難上有効に維持しなければならない。
（劇場等の定員）
第44条　劇場等の関係者は，次に定めるところにより，収容人員の適正化に努めなければならない。
(１)　客席の部分ごとに，次のアからウまでによつて算定した数の合計数（以下「定員」という。）をこえて客を入場させないこと。
ア　固定式のいす席を設ける部分については，当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において，長いす式のいす席にあつては，当該いす席の正面幅を40センチメートルで除して得た数（１未満の端数は，切り捨てるものとする。）とする。
イ　立見席を設ける部分については，当該部分の床面積を0.2平方メートルで除して得た数
ウ　その他の部分については，当該部分の床面積を0.5平方メートルで除して得た数
(２)　客席内の避難通路に客を収容しないこと。
(３)　１のます席には，屋内の客席にあつては７人以上，屋外の客席にあつては，10人以上の客を収容しないこと。
(４)　出入口その他公衆の見やすい場所には，当該劇場等の定員を記載した表示板を設けるとともに，入場した客の数が定員に達したときは，直ちに満員札を掲げること。
（避難施設の管理）
第45条　令別表第１に掲げる防火対象物の避難口，廊下，階段，避難通路，その他避難のために使用する施設は，次に定めるところにより，避難上有効に管理しなければならない。
(１)　避難のために使用する施設の床面には，避難に際し，つまづき，すべり等を生じないよう常に維持すること。
(２)　避難口に設ける戸は，外開きとし，開放した場合において廊下，階段等の有効幅員を狭めないような構造とすること。ただし，劇場等以外の令別表第１に掲げる防火対象物について避難上支障がないと認められる場合においては，内開き以外の戸とすることができる。
(３)　前号の戸には，施錠装置を設けてはならない。ただし，非常時に自動的に解錠できる機能を有するもの又は屋内からかぎ等を用いることなく容易に解錠できる構造であるものにあつては，この限りでない。
第46条　令別表第１に掲げる防火対象物の防火設備は，防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物が存置されないよう防火上有効に管理しなければならない。
（準用）
第47条　第40条から第41条の２まで及び第42条の２から前条までの規定は，体育館，講堂その他の防火対象物を一時的に劇場等，展示場，ディスコ等又は個室型店舗の用途に供する場合について準用する。
第６章の２　指定催しに係る防火管理
（指定催しの指定）
第47条の２　消防長は，祭礼，縁日，花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち，大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので，対象火気器具等（令第５条の２第１項に規定する対象火気器具等をいう。以下同じ。）の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを，指定催しとして指定しなければならない。
２　消防長は，前項の規定により指定催しを指定しようとする場合は，あらかじめ，当該指定催しを主催する者の意見を聴かなければならない。ただし，当該指定催しを主催する者から同項の規定による指定の求めがあつた場合は，この限りでない。
３　消防長は，第１項の規定により指定催しを指定した場合は，遅滞なくその旨を当該指定催しを主催する者に通知するとともに，公示しなければならない。
（指定催しに係る防火管理）
第47条の３　前条第１項の規定による指定を受けた指定催しを主催する者は，速やかに防火担当者を定め，当該指定催しを開催する日の14日前までに（当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に同項の指定を受けた場合にあつては，防火担当者を定めた後遅滞なく）次に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに，当該計画に基づく業務を行わせなければならない。
(１)　火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
(２)　対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
(３)　対象火気器具等を使用し，又は危険物を取り扱う露店，屋台その他これらに類するもの（第50条において「露店等」という。）及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
(４)　対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
(５)　火災が発生した場合における消火活動，通報連絡及び避難誘導に関すること。
(６)　前各号に掲げるもののほか，火災予防上必要な業務に関すること。
２　前条第１項の規定による指定を受けた指定催しを主催する者は，当該指定催しを開催する日の14日前までに（当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に前条第１項の規定による指定を受けた場合にあつては，前項の計画を作成した後遅滞なく）前項の計画を消防長に提出しなければならない。
第７章　雑則
（防火対象物の使用開始の届出等）
第48条　令別表第１に掲げる防火対象物（同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。）をそれぞれの用途に使用しようとする者は，使用開始の日の７日前までに，その旨を消防長に届け出なければならない。
（火を使用する設備等の設置の届出）
第49条　火を使用する設備又はその使用に際し，火災の発生のおそれのある設備のうち，次に掲げるものを設置しようとする者は，あらかじめ，その旨を消防長に届け出なければならない。
(１)　熱風炉
(２)　多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉
(３)　前号に掲げるもののほか，据付面積２平方メートル以上の炉（個人の住居に設けるものを除く。）
(３)の２　当該厨(ちゆう)房設備の入力と同一厨(ちゆう)房室内に設ける他の厨(ちゆう)房設備の入力の合計が350キロワット以上の厨(ちゆう)房設備
(４)　入力70キロワット以上の温風暖房機（風道を使用しないものにあつては，劇場等及びキャバレー等に設けるものに限る。）
(５)　ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備（個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号）第１条第３号に定めるものを除く。）
(６)　乾燥設備（個人の住居に設けるものを除く。）
(７)　サウナ設備（個人の住居に設けるものを除く。）
(７)の２　入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
(８)　火花を生ずる設備
(８)の２　放電加工機
(９)　高圧又は特別高圧の変電設備（全出力50キロワット以下のものを除く。）
(10)　急速充電設備（全出力50キロワット以下のものを除く。）
(11)　燃料電池発電設備（第８条の３第２項又は第４項に定めるものを除く。）
(12)　内燃機関を原動力とする発電設備のうち，固定して用いるもの（第12条第４項に定めるものを除く。）
(13)　蓄電池設備
(14)　設備容量２キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備
(15)　水素ガスを充填する気球
（火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出）
第50条　次に掲げる行為をしようとする者は，あらかじめ，その旨を消防長に届け出なければならない。ただし，第47条の３第１項の計画を提出した場合は，この限りでない。
(１)　火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
(２)　煙火（がん具用煙火を除く。以下次号において同じ。）の打上げ又は仕掛け
(３)　煙火観覧のためのさ敷その他の工作物を設けようとする行為
(４)　劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇，映画その他の催物の開催
(５)　水道の断水又は減水
(６)　消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事又は道路に露店その他これらに類する店を出そうとする行為
(７)　祭礼，縁日，花火大会，展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設（対象火気器具等を使用する場合に限る。）
（指定洞道等の届出）
第50条の２　通信ケーブル又は電力ケーブル（以下「通信ケーブル等」という。）の敷設を目的として設置された洞道，共同溝その他これらに類する地下の工作物（通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りする隧道に限る。）で，火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定したもの（以下「指定洞道等」という。）に通信ケーブル等を敷設する者は，次に掲げる事項を消防長に届け出なければならない。
(１)　指定洞道等の経路及び出入口，換気口等の位置
(２)　指定洞道等の内部に敷設されている主要な物件
(３)　指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策
２　前項の規定は，同項各号に掲げる事項について重要な変更を行う場合について準用する。
（指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等）
第51条　指定数量の５分の１以上（個人の住居で貯蔵し，又は取り扱う場合にあつては，指定数量の２分の１以上）指定数量未満の危険物及び別表第８で定める数量の５倍以上（再生資源燃料，可燃性固体類等及び合成樹脂類にあつては，同表で定める数量以上）の指定可燃物を貯蔵し，又は取り扱おうとする者は，あらかじめ，その旨を消防長に届け出なければならない。
２　前項の指定は，同項の貯蔵及び取扱いを廃止する場合について準用する。
（タンクの水張検査等）
第52条　消防長は，前条第１項の届出に係る指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し，又は取り扱うタンクを製造し，又は設置しようとする者の申出により，当該タンクの水張検査又は水圧検査を行うことができる。
（防火対象物の消防用設備等の状況の公表）
第53条　消防長は，防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため，当該防火対象物の消防用設備等の状況が，法，令又はこの条例の規定に違反する場合は，その旨を公表することができる。
２　消防長は，前項の規定による公表をしようとする場合は，当該防火対象物の関係者にその旨を通知するものとする。
３　第１項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表等の手続は，規則で定める。
（委任）
第54条　この条例の実施のための手続きその他施行について必要な事項は，市長が定める。
第８章　罰則
（罰則）
第55条　次の各号の一に該当する者は，30万円以下の罰金に処する。
(１)　第30条の規定に違反して指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱つた者
(２)　第31条の規定に違反した者
(３)　第33条または第34条の規定に違反した者
(４)　第47条の３第２項の規定に違反して，同条第１項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかつた者
第56条　法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは，行為者を罰するほか，その法人又は人に対しても，同条の刑を科する。
２　法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には，その代表者又は管理人が，その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか，法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附　則
（施行期日）
１　この条例は，昭和37年７月１日から施行する。
（旧条例の廃止）
２　新潟市火災予防条例（昭和27年新潟市条例第５号）は，廃止する。
（合併に伴う特例）
３　新津市，白根市，豊栄市，小須戸町，横越町，亀田町，岩室村，西川町，味方村，潟東村，月潟村及び中之口村の編入の日（以下「編入日」という。）前に，新津市火災予防条例（昭和37年新津市条例第８号），白根地域広域事務組合火災予防条例（昭和45年白根地域広域事務組合条例第１号），豊栄市火災予防条例（昭和37年豊栄市条例第18号），亀田町火災予防条例（昭和37年亀田町条例第10号）又は巻・西川・潟東消防事務組合火災予防条例（昭和48年巻・西川・潟東消防事務組合条例第４号）（以下これらの条例を「合併前の条例」という。）の規定によりなされた処分，手続その他の行為は，それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
４　編入日前において，合併前の条例及び合併前の条例の一部を改正する条例の附則に置かれた経過措置に関する規定の適用を受けている法律関係は，この条例により生じたものとみなす。この場合において，同規定中に適用を留保し，又は除外するものとして引用されている合併前の条例の規定は，それぞれこの条例の相当する規定に読み替えるものとする。
５　編入日前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。
（新潟県西部広域消防事務組合からの脱退に伴う特例）
６　新潟県西部広域消防事務組合からの脱退（以下「脱退」という。）前に，新潟県西部広域消防事務組合火災予防条例（平成９年新潟県西部広域消防事務組合条例第22号。以下「事務組合条例」という。）の規定によりなされた処分，手続その他の行為は，それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
７　脱退前において，事務組合条例及び事務組合条例の一部を改正する条例の附則に置かれた経過措置に関する規定の適用を受けている法律関係は，この条例により生じたものとみなす。この場合において同規定中に適用を留保し，又は除外するものとして引用されている事務組合条例の規定は，この条例の相当する規定に読み替えるものとする。
８　脱退前にした行為に対する罰則の適用については，事務組合条例の例による。
（危険物の規制に関する政令の一部改正に伴う経過措置）
９　危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令（平成23年政令第405号。附則第12項において「改正令」という。）による危険物の規制に関する政令第１条第１項の規定の改正により新たに指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱う場所となるもの（次項及び附則第11項において「新規対象」という。）のうち，第31条の２第１項第16号イに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，同号イの規定は，平成25年12月31日までの間は，適用しない。
10　新規対象のうち，第31条の２第２項第１号から第８号まで，第31条の３の２各号（第３号を除く。）又は第31条の４第２項各号（第１号，第10号及び第11号を除く。）に定める基準に適合しないものの位置，構造及び設備に係る技術上の基準については，これらの規定は，当該新規対象が次項第２号に掲げる基準に適合している場合に限り，平成25年６月30日までの間は，適用しない。
11　新規対象のうち，第31条の２第２項第９号に定める基準に適合しないものの位置，構造及び設備に係る技術上の基準については，同号の規定は，当該新規対象が次に掲げる基準のいずれにも適合している場合に限り，適用しない。
(１)　新規対象の危険物を取り扱う配管は，その設置される条件及び使用される状況に照らして，十分な強度を有し，かつ，危険物が漏れない構造であること。
(２)　新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除して得た数の合計が，平成24年７月１日において現に貯蔵し，又は取り扱つている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除して得た数の合計を超えないこと。
12　改正令による危険物の規制に関する政令第１条第１項の規定の改正により新たに指定数量の５分の１以上（個人の住居で貯蔵し，又は取り扱う場合にあつては，指定数量の２分の１以上）指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱うこととなる者は，平成24年12月31日までに，その旨を消防長に届け出なければならない。
附　則（昭和40年条例第41号）
この条例は，公布の日から施行する。
附　則（昭和48年条例第58号）
（施行期日）
１　この条例は，昭和49年１月１日から施行する。ただし，第３条第１項の改正規定（同項第17号ケからスまでの規定に係る改正部分に限る。），第４条第１項第２号の改正規定，第７条第１項に１号を加える改正規定，第７条の次に１条を加える改正規定及び第30条の次に１条を加える改正規定（第31条第21号ア，キ，ケ及びコ，第22号イ，エ及びオ並びに第23号の規定として加える部分に限る。）は昭和49年４月１日から，第８条の次に１条を加える改正規定（第８条の２第１項第３号の規定として加える部分に限る。）及び第30条の次に１条を加える改正規定（第31条第２号の規定として加える部分に限る。）は昭和49年10月１日から施行する。
（経過措置）
２　昭和49年１月１日において現に使用されている燃料タンク及び危険物を貯蔵し，又は取り扱うタンクに係る基準については，この条例による改正後の新潟市火災予防条例（以下「新条例」という。）第３条第１項第17号及び第31条第21号から第23号までの規定にかかわらず，なお従前の例による。
３　昭和49年１月１日において現に使用されている液体燃料を使用する移動式のストーブについては，新条例第18条第２項の規定は，昭和52年12月31日までの間，適用しない。
４　この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。
附　則（昭和55年条例第25号）
（施行期日）
１　この条例は，昭和55年４月１日から施行する。
（経過措置）
２　この条例施行の際，現に存する建築物のうち，現にその屋内において合成樹脂類（改正後の新潟市火災予防条例（以下「新条例」という。）別表第４の備考５に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。）を貯蔵し，又は取り扱つているものについては，新条例第34条第５号ウの規定は，この条例施行の日から起算して２年を経過するまでの間は，適用しない。
３　この条例施行の際，現に合成樹脂類を貯蔵し，又は取り扱つている者に対する新条例第51条の規定の適用については，同条中「あらかじめ」とあるのは，「昭和55年４月１日から30日以内に」とする。
４　この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。
附　則（昭和59年条例第39号）
（施行期日）
１　この条例は，昭和59年９月１日から施行する。
（経過措置）
２　この条例による改正後の新潟市火災予防条例（以下「新条例」という。）第３条の２第１項第１号ウの規定は，この条例の施行後に設置される別表第３から別表第６までに掲げる気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまについて適用し，この条例の施行前に設置されている当該ふろがまについては，なお従前の例による。
３　この条例施行の際，現に常圧下において可燃性ガスを大気中に滲出する性質を有する合成樹脂類を屋内において貯蔵し，又は取り扱つているものについては，新条例第34条第６号の規定は，この条例施行の日から起算して２年を経過するまでの間は，適用しない。
４　この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。
附　則（昭和61年条例第16号）
この条例は，公布の日から施行する。
附　則（平成２年条例第23号）
（施行期日）
第１条　この条例は，平成２年５月23日（以下「施行日」という。）から施行する。
（液体燃料を使用する炉及びかまどの附属設備に関する経過措置）
第２条　この条例の施行の際，現に使用されている燃料タンクのうち，この条例による改正後の新潟市火災予防条例（以下「新条例」という。）第３条第１項第17号エに定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については，同号エの規定にかかわらず，なお従前の例による。
（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置）
第３条　この条例の施行の際，現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し，又は取り扱っているもので，新たに指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱うこととなるもの（以下「新規対象」という。）及び現に指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱っているもので，引き続き指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱うこととなるもの（以下「既存対象」という。）のうち，消防法の一部を改正する法律（昭和63年法律第55号）の施行に伴い新条例第４章第１節に定める基準に適合しないこととなるものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，次項から第12項までに定めるものを除き，施行日から起算して１年間は，同節の規定によることを要しない。
２　新規対象のうち，新条例第31条の４第１号若しくは第12号又は第31条の５第１号から第４号まで若しくは第５号（計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずることとする部分に限る。）に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，これらの規定は，当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合し，かつ，タンクが鋼板その他の金属板（地下タンクにあっては，タンクが鋼板その他の金属板又はガラス繊維強化プラスチック）で造られている場合に限り，適用しない。
(１)　タンクは，漏れない構造であること。
(２)　当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が，施行日において現に貯蔵し，又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。
３　新規対象のうち，新条例第31条の２第９号又は第31条の３第１項第１号若しくは第２項第３号（適当な傾斜をつけ，かつ，ためますを設ける部分に限る。）に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，これらの規定は，当該新規対象が前項第２号に掲げる基準に適合している場合に限り，適用しない。
４　新規対象のうち，新条例第31条の４第10号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，同号の規定は，当該新規対象が第２項第２号に掲げる基準に適合している場合に限り，平成５年11月22日までの間は，適用しない。
５　新規対象のうち，新条例第31条の３第１項第２号又は第２項第１号，第２号若しくは第３号（床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。）に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，これらの規定は，当該新規対象が第２項第２号に掲げる基準に適合している場合に限り，平成４年５月22日までの間は，適用しない。
６　新規対象のうち，新条例第31条の３第２項第４号，第31条の５第７号又は第31条の６第２号，第４号から第９号まで若しくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，これらの規定は，平成４年５月22日までの間は，適用しない。
７　既存対象のうち，新条例第31条の２第９号，第31条の３第１項第１号若しくは第２項第３号（適当な傾斜をつけ，かつ，ためますを設ける部分に限る。），第31条の４第１号若しくは第12号又は第31条の５第１号若しくは第５号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，これらの規定にかかわらず，当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が，施行日において現に貯蔵し，又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り，なお従前の例による。
８　既存対象のうち，新条例第31条の４第10号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，同号の規定にかかわらず，当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が，施行日において現に貯蔵し，又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り，平成５年11月22日までの間は，なお従前の例による。
９　既存対象のうち，新条例第31条の３第１項第２号又は第２項第１号若しくは第３号（床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。）に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，これらの規定にかかわらず，当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が，施行日において現に貯蔵し，又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り，平成４年５月22日までの間は，なお従前の例による。
10　既存対象のうち，新条例第31条の３第２項第４号，第31条の５第７号又は第31条の６第９号若しくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，これらの規定にかかわらず，平成４年５月22日までの間は，なお従前の例による。
11　既存対象のうち，新条例第31条の２第３号，第７号若しくは第８号又は第31条の３第２項第５号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，これらの規定にかかわらず，平成３年５月22日までの間は，なお従前の例による。
12　既存対象のうち，新条例第31条の２第１号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，同号の規定にかかわらず，平成２年11月22日までの間は，なお従前の例による。
13　新条例第31条の２第19号イの規定による表示は，平成３年５月22日までの間は，同号の規定によらないことができる。
（指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置）
第４条　この条例の施行の際，現に新条例別表第７に定める数量以上の可燃性固体類及び可燃性液体類を貯蔵し，又は取り扱っているもの並びに現に動植物油類を貯蔵し，又は取り扱っているもので新たに指定数量の５分の１以上指定数量未満の動植物油類を貯蔵し，又は取り扱うこととなるもののうち，新条例第33条第１項第１号又は第２号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，これらの規定は，可燃性固体類及び可燃性液体類にあっては可燃性固体類及び可燃性液体類の数量が，施行日において現に貯蔵し，又は取り扱っている可燃性固体類及び可燃性液体類の数量を超えず，動植物油類にあっては動植物油類の数量が，施行日において現に貯蔵し，又は取り扱っている動植物油類の数量を超えない場合に限り，適用しない。
２　新条例第33条第１項第３号イの規定による表示は，平成３年５月22日までの間は，同号の規定によらないことができる。
３　この条例の施行の際，現に新条例別表第７に定める数量以上の綿花類等を貯蔵し，又は取り扱っているものについては，平成２年11月22日までの間は，新条例第34条第５号の規定によることを要しない。
４　この条例の施行の際，現に新条例別表第７に定める数量以上の石炭・木炭類を貯蔵し，又は取り扱っているもののうち，新条例第34条第６号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，同号の規定は，平成３年５月22日までの間は，適用しない。
５　この条例の施行の際，現に新条例別表第７に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し，又は取り扱っているもののうち，新条例第34条第７号イ又はウに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，これらの規定は，当該合成樹脂類の数量が施行日において現に貯蔵し，又は取り扱っている合成樹脂類の数量を超えない場合に限り，平成４年５月22日までの間は，適用しない。
（指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置）
第５条　この条例の施行の際，現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し，又は取り扱っている者で，新たに指定数量の５分の１以上（個人の住居で貯蔵し，又は取り扱う場合にあっては，指定数量の２分の１以上）指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱うこととなるものに対する新条例第51条第１項の規定の適用については，同項中「あらかじめ」とあるのは，「平成２年11月22日（施行日の前日において消防法（昭和23年法律第186号）第11条第１項の規定により許可を受けていたものにあっては，平成２年８月22日）までに」とする。
２　施行日前に行ったこの条例による改正前の新潟市火災予防条例（以下「旧条例」という。）第51条の規定による特殊可燃物を貯蔵し，又は取り扱う旨の届出は，新条例第51条第１項の規定による指定可燃物を貯蔵し，又は取り扱う旨の届出とみなす。
３　前項に定めるもののほか，この条例の施行の際，現に新条例別表第７に定める数量の５倍以上（可燃性固体類，可燃性液体類及び合成樹脂類にあっては，同表に定める数量以上）の指定可燃物を貯蔵し，又は取り扱っている者に対する新条例第51条第１項の規定の適用については，同項中「あらかじめ」とあるのは，「平成２年11月22日（施行日の前日において消防法第11条第１項の規定により許可を受けていたものにあっては，平成２年８月22日）までに」とする。
４　施行日前に旧条例第51条の規定による届出を行っていた者で，施行日以降新条例第51条第１項の規定による届出を要しないこととなるものについては，施行日から起算して３月以内にその旨を消防長に届け出なければならない。
（罰則に関する経過措置）
第６条　この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。
附　則（平成４年条例第32号）
（施行期日）
１　この条例は，平成４年７月１日から施行する。
（経過措置）
２　この条例の施行の際，現に設置されている炉，ふろがま，温風暖房機，厨(ちゆう)房設備，ボイラー，ストーブ，壁付暖炉，乾燥設備，サウナ設備，簡易湯沸設備，給湯湯沸設備，ヒートポンプ冷暖房機，放電加工機，発電設備，蓄電池設備及び避雷設備（以下「炉等」という。）又は現に設置の工事中である炉等のうち，この条例による改正後の新潟市火災予防条例（以下「新条例」という。）第３条第１項第17号（新条例第９条の２第２項及び第12条第３項において準用する場合に限る。），第18号の２（新条例第３条の２第２項，第３条の３第２項，第３条の４第２項，第４条第２項，第５条第２項，第６条第２項，第７条第２項，第７条の２第２項，第８条第２項及び第８条の２第２項において準用する場合を含む。），第18号の３（新条例第３条の２第２項，第３条の３第２項，第３条の４第２項，第４条第２項，第５条第２項，第６条第２項，第７条第２項，第７条の２第２項，第８条第２項，第８条の２第２項，第９条の２第２項並びに第12条第２項及び第３項において準用する場合を含む。）及び第19号（新条例第３条の２第２項，第３条の３第２項，第３条の４第２項，第４条第２項，第５条第２項，第６条第２項，第７条第２項，第７条の２第２項，第８条第２項及び第８条の２第２項において準用する場合を含む。）並びに第３項（新条例第３条の２第２項，第３条の３第２項，第３条の４第２項，第４条第２項，第５条第２項，第６条第２項，第７条第２項，第７条の２第２項及び第８条の２第２項において準用する場合を含む。），第３条の４第１項第２号オ，第10条第１号（新条例第10条の２第３項において準用する場合に限る。），第10条の２第１項，第11条第２項（新条例第12条第３項及び第13条第４項において準用する場合に限る。）並びに第16条第１項の規定に適合しないものに係る位置及び構造の基準については，これらの規定にかかわらず，なお従前の例による。
３　この条例の施行の際，現に設置されている厨(ちゆう)房設備又は現に設置の工事中である厨(ちゆう)房設備のうち，新条例第３条の４第１項第３号及び第４号の規定に適合しないものに係る構造の基準については，これらの規定にかかわらず，平成５年６月30日までの間，なお従前の例による。
４　この条例の施行の際，現に設置されている図記号による標識については，当分の間，新条例第23条第３項及び第４項後段の規定によらないことができる。
５　この条例の施行の際，現に存する劇場等又は現に新築，増築，改築，移転，修繕若しくは模様替えの工事中の劇場等のうち，新条例第40条第２号及び第５号の規定に適合しないものに係る客席の基準については，これらの規定にかかわらず，なお従前の例によることができる。
６　この条例の施行の際，現に消防法施行令（昭和36年政令第37号）別表第１に掲げる防火対象物に設けられている避難口のうち，新条例第45条第４号（新条例第47条において準用する場合を含む。）に適合しないものに係る管理の基準については，同号の規定にかかわらず，平成５年６月30日までの間，なお従前の例による。
７　この条例の施行の際，現に新条例第49条第３号の２，第７号の２，第８号の２及び第11号（屋外に設けるものに限る。）に掲げる設備を設置している者に対する同条の規定の適用については，同条中「設置しようとする者は，あらかじめ」とあるのは，「設置している者は，平成４年９月30日までに」とする。
附　則（平成６年条例第34号）
（施行期日）
１　この条例は，平成６年11月１日から施行する。
（経過措置）
２　この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。
附　則（平成10年条例第17号）
この条例は，平成10年４月１日から施行する。
附　則（平成10年条例第42号）
（施行期日）
１　この条例は，平成11年10月１日から施行する。ただし，第31条の２第９号の改正規定は，公布の日から施行する。
（経過措置）
２　この条例の施行の際，現に存する指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱う地下タンクの構造のうち，改正後の新潟市火災予防条例（以下「新条例」という。）第31条の５第４号（新条例第３条第４項（新条例第３条の２第２項，第３条の３第２項，第３条の４第２項，第４条第２項，第５条第２項，第６条第２項，第７条第２項，第７条の２第２項，第８条第２項，第８条の２第２項及び第９条の２第２項において準用する場合を含む。）及び第33条第２項において準用する場合を含む。）に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については，これらの規定にかかわらず，なお従前の例による。
３　この条例の施行の際，現に存する指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱う移動タンクの構造のうち，新条例第31条の６第２号（新条例第33条第２項において準用する場合を含む。）及び第４号（新条例第33条第２項において準用する場合を含む。）に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については，これらの規定にかかわらず，なお従前の例による。
４　この条例の施行の際，現に存する別表第３及び別表第４中の乾燥設備及び調理用器具（バーナーが露出している卓上型こんろ（１口））並びに別表第５及び別表第６中の移動式ストーブ（強制対流型で温風を前方向に吹き出すものを除く。）については，新条例別表第３から別表第６までの規定にかかわらず，なお従前の例による。
５　この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。
附　則（平成11年条例第20号）
この条例は，平成11年４月１日から施行する。
附　則（平成12年条例第25号）
この条例は，平成12年４月１日から施行する。
附　則（平成12年条例第98号）
この条例は，公布の日から施行する。
附　則（平成14年条例第20号）
（施行期日）
第１条　この条例は，平成14年６月１日から施行する。ただし，附則第２条及び第３条第１項の規定は，公布の日から施行し，平成13年12月１日から適用する。
（指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置）
第２条　消防法の一部を改正する法律（平成13年法律第98号。以下「改正法」という。）による消防法（昭和23年法律第186号）別表第５類の項の規定の改正により新たに指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱うこととなるもの（以下「新規対象」という。）のうち，新潟市火災予防条例（以下「火災予防条例」という。）第31条の２第９号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，同号の規定は，当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り，適用しない。
(１)　当該新規対象の危険物を取り扱う配管は，その設置される条件及び使用される状況に照らして，十分な強度を有し，かつ，漏れない構造であること。
(２)　当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が，平成13年12月１日において現に貯蔵し，又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。
２　新規対象のうち，火災予防条例第31条の４第１号又は第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，これらの規定は，当該新規対象が前項第２号に掲げる基準に適合するとともに，当該新規対象のタンクが，鋼板その他の金属板で造られ，かつ，漏れない構造である場合に限り，適用しない。
３　新規対象のうち，火災予防条例第31条の２第19号イに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，同号の規定は，平成14年11月30日までの間は，適用しない。
４　新規対象のうち，火災予防条例第31条の２第１号から第８号まで，第31条の３又は第31条の４（第１号，第11号及び第12号を除く。）に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については，これらの規定は，当該新規対象が第１項第２号に掲げる基準に適合している場合に限り，平成14年５月31日までの間は，適用しない。
（指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置）
第３条　改正法による消防法別表第５類の項の規定の改正により新たに指定数量の５分の１以上（個人の住居で貯蔵し，又は取り扱う場合にあっては，指定数量の２分の１以上。以下この条において同じ。）指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱うこととなる者は，平成14年５月31日までにその旨を消防長に届け出なければならない。
２　指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱っていた者で，危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令（平成13年政令第300号）による危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）別表第４備考第７号の規定の改正により新たに改正後の火災予防条例別表第８に定める数量以上の可燃性液体類を貯蔵し，又は取り扱うこととなるものは，平成14年８月31日までにその旨を消防長に届け出なければならない。
３　指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱っていた者で，改正法による消防法別表備考第16号及び第17号の規定の改正により新たに火災予防条例第51条第１項の規定による届出をすることを要しないこととなるものは，平成14年８月31日までにその旨を消防長に届け出なければならない。
附　則（平成14年条例第32号）
（施行期日）
１　この条例は，平成15年１月１日から施行する。
（経過措置）
２　この条例の施行の際，現に設置されている炉，ふろがま，温風暖房機，ボイラー，ストーブ（移動式のものを除く。），乾燥設備，サウナ設備，簡易湯沸設備，給湯湯沸設備及びヒートポンプ冷暖房機（以下この項において「炉等」という。）又は現に設置の工事中である炉等のうち，改正後の新潟市火災予防条例第３条第１項第１号（改正後の新潟市火災予防条例第３条の２第２項，第３条の３第２項，第３条の４第２項，第４条第２項，第５条第２項，第７条第２項，第８条，第８条の２及び第９条の２第２項において準用する場合を含む。）又は第７条の２第１項第１号の規定に適合しないものに係る位置の基準については，これらの規定にかかわらず，なお従前の例による。
附　則（平成14年条例第41号）
この条例は，平成14年10月25日から施行する。
附　則（平成16年条例第31号）
この条例は，公布の日から施行する。
附　則（平成16年条例第160号）
この条例は，平成17年３月21日から施行する。
附　則（平成17年条例第36号）
（施行期日）
第１条　この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(１)　第１条中第31条の５，第54条及び別表第８備考第７号の改正規定並びに附則第５条の規定　公布の日
(２)　第１条中前号に掲げる規定以外の規定及び附則第２条から第４条までの規定　平成17年10月１日
(３)　第２条及び附則第６条から第９条までの規定　平成17年12月１日
（経過措置）
第２条　この条例の施行（前条第２号の規定による施行をいう。以下次条及び附則第４条において同じ。）の際，現に設置され，又は設置の工事がされている燃料電池発電設備のうち，改正後の新潟市火災予防条例（以下「新条例」という。）第８条の３の規定に適合しないものについては，当該規定は，適用しない。
第３条　この条例の施行の際，現に設置され，又は設置の工事がされている内燃機関を原動力とする発電設備のうち，新条例第12条の規定に適合しないものについては，この規定にかかわらず，なお従前の例による。
第４条　この条例の施行の際，現に設置され，又は設置の工事がされている火を使用する設備に付属する煙突のうち，新条例第17条の２の規定に適合しないものについては，この規定にかかわらず，なお従前の例による。
第５条　この条例の公布の際，現に存する指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取り扱う地下タンクの構造のうち，新条例第31条の５第１号（新条例第３条第４項（新条例第３条の２第２項，第３条の３第２項，第３条の４第２項，第４条第２項，第５条第２項，第６条第２項，第７条第２項，第７条の２第２項，第８条，第８条の２及び第９条の２第２項において準用する場合を含む。）及び第33条第２項において準用する場合を含む。）に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については，これらの規定にかかわらず，なお従前の例による。
第６条　この条例の施行（附則第１条第３号の規定による施行をいう。以下同じ。）の際，現に存する廃棄物固形化燃料等を貯蔵し，又は取り扱う施設については，当該施設が次の各号のすべてに適合する場合に限り，当分の間，新条例第34条第１項第５号ウの規定は，適用しない。
(１)　５メートル以下の適切な高さを超えることとなるのは，施設の保安確保のために必要な最少限度の回数に止めることとし，かつ，それぞれ連続するおおむね２箇月以内の期間であること。
(２)　前号の期間においては，適切な発熱・発火防止対策及び発火時の適切な拡大防止対策が講じられていること。
第７条　この条例の施行の際，現に新条例別表第８に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し，又は取り扱っている屋外の場所のうち，新条例第34条第２項第３号イに定める基準に適合しない場所の位置，構造及び設備に係る基準については，同号イの規定は，平成19年11月30日までの間は，これを適用しない。
２　この条例の施行の際，現に新条例別表第８に定める数量以上の合成樹脂を貯蔵し，又は取り扱っている屋内の場所のうち，新条例第34条第２項第３号ウ（異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所の相互の間を区画する部分に限る。）に定める基準に適合しない場所の位置，構造及び設備に係る基準については，同号ウの規定にかかわらず，なお従前の例による。
第８条　この条例の施行の際，現に新条例別表第８に定める数量以上の再生資源燃料（廃棄物固形化燃料等に限る。）を貯蔵し，又は取り扱っている場所のうち，新条例第34条第２項第４号に定める基準に適合しないものについては，平成19年11月30日までの間，同号の規定を適用しない。
２　この条例の施行の際，現に新条例別表第８に定める数量以上の再生資源燃料を貯蔵し，又は取り扱うこととなる者に対する新条例第51条の規定の適用については，同条第１項中「あらかじめ」とあるのは，「平成17年12月31日までに」とする。
（検討）
第９条　新条例第34条第１項第５号ウに規定する集積高さについては，科学的知見に基づく検討の結果に基づき，その見直しについて検討を行うものとする。
附　則（平成17年条例第164号）
この条例は，公布の日から施行する。ただし，附則に３項を加える改正規定は，平成18年１月１日から施行する。
附　則（平成17年条例第141号）
（施行期日）
１　この条例は，平成18年６月１日から施行する。ただし，第３章の次に１章を加える改正規定（第29条の５第３号から第５号までを加える部分に限る。）は，平成19年４月１日から施行する。
（経過措置）
２　この条例の施行の際，現に存する住宅（改正後の新潟市火災予防条例（以下この項において「新条例」という。）第29条の２に規定する住宅をいう。以下この項において同じ。）における同条各号に掲げる住宅用防災警報器若しくは住宅用防災報知設備（以下この項において「住宅用防災警報器等」という。）又は現に新築，増築，改築，移転，修繕若しくは模様替えの工事中の住宅に係る住宅用防災警報器等が新条例第29条の２から第29条の５までの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準に適合しないときは，当該住宅用防災警報器等については，平成23年５月31日までの間，これらの規定は，適用しない。
附　則（平成20年条例第27号）
この条例は，公布の日から施行する。
附　則（平成22年条例第48号）
（施行期日）
１　この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める日から施行する。
(１)　第29条の５第３号から第５号までの改正規定　公布の日
(２)　前号に掲げる規定以外の規定　平成22年12月１日
（経過措置）
２　この条例の施行（前項第２号の規定による施行をいう。以下同じ。）の際，現に設置され，又は設置の工事がされている燃料電池発電設備（固体酸化物型燃料電池による発電設備に限る。）のうち，改正後の第８条の３の規定に適合しないものについては，同条の規定は，適用しない。
３　この条例の施行の際，現に存する，又は新築，増築，改築，移転，修繕若しくは模様替えの工事がされている個室型店舗（改正後の第42条の３に規定する個室型店舗をいう。）の遊興の用に供する個室（これに類する施設を含む。）に設ける外開きの戸のうち，避難通路に面するもので，同条に規定する構造に適合しないものについては，平成23年11月30日までの間，同条の規定は，適用しない。
附　則（平成24年条例第55号）
この条例は，公布の日から施行する。
附　則（平成24年条例第70号）
（施行期日）
１　この条例は，平成24年12月１日から施行する。
（経過措置）
２　この条例の施行の際，現に設置され，又は設置の工事がされている急速充電設備のうち，改正後の第15条の２の規定に適合しないものについては，同条の規定は，適用しない。
附　則（平成25年条例第62号）
この条例は，平成26年４月１日から施行する。
附　則（平成26年条例第54号）
（施行期日等）
１　この条例は，平成26年８月１日から施行する。
２　この条例の施行の日から起算して14日を経過する日までに終了する催しについては，改正後の第47条の２の規定は，適用しない。
附　則（平成26年条例第90号）
この条例は，平成27年４月１日から施行する。
附　則（平成28年３月18日条例第36号）
この条例は，平成28年４月１日から施行する。
附　則（平成30年12月28日条例第55号）
この条例中第35条第１項各号列記以外の部分の改正規定は公布の日から，同項第２号の改正規定は平成31年10月１日から施行する。
附　則（令和元年７月８日条例第49号）
この条例は，公布の日から施行する。
附　則（令和２年12月25日条例第62号）
（施行期日）
１　この条例は，令和３年４月１日から施行する。
（経過措置）
２　この条例の施行の際現に設置され，又は設置の工事がされている急速充電設備に係る位置，構造及び管理に関する基準の適用については，なお従前の例による。
別表第１及び別表第２　削除
別表第３（第３条―第５条，第７条，第８条，第８条の２，第18条―第21条関係）
種類 | | 離隔距離（㎝）
| 入力 | 上方 | 側方 | 前方 | 後方
炉 | 開放炉 | 使用温度が800℃以上のもの | ― | 250 | 200 | 300 | 200
| | 使用温度が300℃以上800℃未満のもの | ― | 150 | 150 | 200 | 150
| | 使用温度が300℃未満のもの | ― | 100 | 100 | 100 | 100
| 開放炉以外 | 使用温度が800℃以上のもの | ― | 250 | 200 | 300 | 200
| | 使用温度が300℃以上800℃未満のもの | ― | 150 | 100 | 200 | 100
| | 使用温度が300℃未満のもの | ― | 100 | 50 | 100 | 50

ふろがま

気体燃焼

不燃以外

半密閉式

浴室内設置

外がまでバーナー取り出し口のないもの

21ｋＷ以下
（ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては42ｋＷ以下）

―

15

15

15

| | | | | | | | 注１ | |
| | | | | 内がま | 21ｋＷ以下 （ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては42ｋＷ以下） | ― | ― | 60 | ―
| | | | 浴室外設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの | 21ｋＷ以下 （ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70ｋＷ以下であつて，かつ，ふろ用バーナーが21ｋＷ以下） | ― | 15 | 15 | 15
| | | | | 外がまでバーナー取り出し口のあるもの | 21ｋＷ以下 （ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70ｋＷ以下であつて，かつ，ふろ用バーナーが21ｋＷ以下） | ― | 15 | 60 | 15
| | | | | 内がま | 21ｋＷ以下 （ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70ｋＷ以下であつて，かつ，ふろ用バーナーが21ｋＷ以下） | ― | 15 | 60 | ―
| | | 密閉式 | 21ｋＷ以下 （ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70ｋＷ以下であつて，かつ，ふろ用バーナーが21ｋＷ以下） | ― | ２ | ２ | ２
| | | | | | 注１ | |
| | | 屋外用 | 21ｋＷ以下 （ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70ｋＷ以下であつて，かつ，ふろ用バーナーが21ｋＷ以下） | 60 | 15 | 15 | 15
| | 不燃 | 半密閉式 | 浴室内設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの | 21ｋＷ以下 （ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては42ｋＷ以下） | ― | 4.5 | ― | 4.5
| | | | | | | | 注１ | |
| | | | | 内がま | 21ｋＷ以下 （ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては42ｋＷ以下） | ― | ― | ― | ―
| | | | 浴室外設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの | 21ｋＷ以下 （ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70ｋＷ以下であつて，かつ，ふろ用バーナーが21ｋＷ以下） | ― | 4.5 | ― | 4.5
| | | | | 外がまでバーナー取り出し口のあるもの | 21ｋＷ以下 （ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70ｋＷ以下であつて，かつ，ふろ用バーナーが21ｋＷ以下） | ― | 4.5 | ― | 4.5
| | | | | 内がま | 21ｋＷ以下 （ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70ｋＷ以下であつて，かつ，ふろ用バーナーが21ｋＷ以下） | ― | ― | ― | ―
| | | 密閉式 | 21ｋＷ以下 （ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70ｋＷ以下であつて，かつ，ふろ用バーナーが21ｋＷ以下） | ― | ２ | ― | ２
| | | | | | 注１ | |
| | | 屋外用 | 21ｋＷ以下 （ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70ｋＷ以下であつて，かつ，ふろ用バーナーが21ｋＷ以下） | 30 | 4.5 | ― | 4.5
| 液体燃料 | 不燃以外 | 39ｋＷ以下 | 60 | 15 | 15 | 15
| | 不燃 | 39ｋＷ以下 | 50 | ５ | ― | ５
| 上記に分類されないもの | ― | 60 | 15 | 60 | 15
温風暖房機 | 気体燃料 | 不燃以外・不燃 | 半密閉式・密閉式 | バーナーが隠ぺい | 強制対流型 | 19ｋＷ以下 | 4.5 | 4.5 | 60 | 4.5
| 液体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 26ｋＷ以下 | 100 | 15 | 150 | 15
| | | | | | 26ｋＷを超え70ｋＷ以下 | 100 | 15 | 100 | 15
| | | | | | | | | 注２ |
| | | | | 温風を全周方向に吹き出すもの | 26ｋＷ以下 | 100 | 150 | 150 | 150
| | | | | 強制排気型 | 26ｋＷ以下 | 60 | 10 | 100 | 10
| | | 密閉式 | 強制給排気型 | 26ｋＷ以下 | 60 | 10 | 100 | 10
| | 不燃 | 半密閉式 | 強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 70ｋＷ以下 | 80 | ５ | ― | ５
| | | | | 温風を全周方向に吹き出すもの | 26ｋＷ以下 | 80 | 150 | ― | 150
| | | | | 強制排気型 | 26ｋＷ以下 | 50 | ５ | ― | ５
| | | 密閉式 | 強制給排気型 | 26ｋＷ以下 | 50 | ５ | ― | ５
| 上記に分類されないもの | ― | 100 | 60 | 60 | 60
| | | | | 注３ |
厨房設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | 組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ，キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ | 14ｋＷ以下 | 100 | 15 | 15 | 15
| | | | | | | 注４ | | 注４
| | | | 据置型レンジ | 21ｋＷ以下 | 100 | 15 | 15 | 15
| | | | | | | 注４ | | 注４
| | 不燃 | 開放式 | 組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ，キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ | 14ｋＷ以下 | 80 | ０ | ― | ０
| | | | 据置型レンジ | 21ｋＷ以下 | 80 | ０ | ― | ０
| 上記に分類されないもの | 使用温度が800℃以上のもの | ― | 250 | 200 | 300 | 200
| | 使用温度が300℃以上800℃未満のもの | ― | 150 | 100 | 200 | 100
| | 使用温度が300℃未満のもの | ― | 100 | 50 | 100 | 50
ボイラー | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | フードを付けない場合 | ７ｋＷ以下 | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| | | | フードを付ける場合 | ７ｋＷ以下 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| | | 半密閉式 | 12ｋＷを超え42ｋＷ以下 | ― | 15 | 15 | 15
| | | | 12ｋＷ以下 | ― | 4.5 | 4.5 | 4.5
| | | 密閉式 | 42ｋＷ以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| | | 屋外用 | フードを付けない場合 | 42ｋＷ以下 | 60 | 15 | 15 | 15
| | | | フードを付ける場合 | 42ｋＷ以下 | 15 | 15 | 15 | 15
| | 不燃 | 開放式 | フードを付けない場合 | ７ｋＷ以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5
| | | | フードを付ける場合 | ７ｋＷ以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5
| | | 半密閉式 | 42ｋＷ以下 | ― | 4.5 | ― | 4.5
| | | 密閉式 | 42ｋＷ以下 | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5
| | | 屋外用 | フードを付けない場合 | 42ｋＷ以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5
| | | | フードを付ける場合 | 42ｋＷ以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5
| 液体燃料 | 不燃以外 | 12ｋＷを超え70ｋＷ以下 | 60 | 15 | 15 | 15
| | | 12ｋＷ以下 | 40 | 4.5 | 15 | 4.5
| | 不燃 | 12ｋＷを超え70ｋＷ以下 | 50 | ５ | ― | ５
| | | 12ｋＷ以下 | 20 | 1.5 | ― | 1.5
| 上記に分類されないもの | 23ｋＷを超える | 120 | 45 | 150 | 45
| | 23ｋＷ以下 | 120 | 30 | 100 | 30
ストーブ | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | バーナーが露出 | 壁掛け型，つり下げ型 | ７ｋＷ以下 | 30 | 60 | 100 | 4.5
| | | 半密閉式・密閉式 | バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | 19ｋＷ以下 | 60 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| | | | | | | | | 注５ |
| | 不燃 | 開放式 | バーナーが露出 | 壁掛け型，つり下げ型 | ７ｋＷ以下 | 15 | 15 | 80 | 4.5
| | | 半密閉式・密閉式 | バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | 19ｋＷ以下 | 60 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| | | | | | | | | 注５ |
| 液体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 自然対流型 | 機器の全周から熱を放散するもの | 39ｋＷ以下 | 150 | 100 | 100 | 100
| | | | | 機器の上方又は前方に熱を放散するもの | 39ｋＷ以下 | 150 | 15 | 100 | 15
| | 不燃 | 半密閉式 | 自然対流型 | 機器の全周から熱を放散するもの | 39ｋＷ以下 | 120 | 100 | ― | 100
| | | | | 機器の上方又は前方に熱を放散するもの | 39ｋＷ以下 | 120 | ５ | ― | ５
| 上記に分類されないもの | ― | 150 | 100 | 150 | 100
乾燥設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | 衣類乾燥機 | 5.8ｋＷ以下 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| | 不燃 | 開放式 | 衣類乾燥機 | 5.8ｋＷ以下 | 15 | 4.5 | ― | 4.5
| 上記に分類されないもの | 内部容積が１立方メートル以上のもの | ― | 100 | 50 | 100 | 50
| | 内部容積が１立方メートル未満のもの | ― | 50 | 30 | 50 | 30
簡易湯沸設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | ７ｋＷ以下 | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| | | | | フードを付ける場合 | ７ｋＷ以下 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| | | | 瞬間型 | フードを付けない場合 | 12ｋＷ以下 | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| | | | | フードを付ける場合 | 12ｋＷ以下 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| | | 半密閉式 | 12ｋＷ以下 | ― | 4.5 | 4.5 | 4.5
| | | 密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12ｋＷ以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| | | | 瞬間型 | 調理台型 | 12ｋＷ以下 | ― | ０ | ― | ０
| | | | | 壁掛け型，据置型 | 12ｋＷ以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| | | 屋外用 | フードを付けない場合 | 12ｋＷ以下 | 60 | 15 | 15 | 15
| | | | フードを付ける場合 | 12ｋＷ以下 | 15 | 15 | 15 | 15
| | 不燃 | 開放式 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | ７ｋＷ以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5
| | | | | フードを付ける場合 | ７ｋＷ以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5
| | | | 瞬間型 | フードを付けない場合 | 12ｋＷ以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5
| | | | | フードを付ける場合 | 12ｋＷ以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5
| | | 半密閉式 | 12ｋＷ以下 | ― | 4.5 | ― | 4.5
| | | 密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12ｋＷ以下 | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5
| | | | 瞬間型 | 調理台型 | 12ｋＷ以下 | ― | ０ | ― | ０
| | | | | 壁掛け型，据置型 | 12ｋＷ以下 | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5
| | | 屋外用 | フードを付けない場合 | 12ｋＷ以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5
| | | | フードを付ける場合 | 12ｋＷ以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5
| 液体燃料 | 不燃以外 | 12ｋＷ以下 | 40 | 4.5 | 15 | 4.5
| | 不燃 | 12ｋＷ以下 | 20 | 1.5 | ― | 1.5
給湯湯沸設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12ｋＷを超え42ｋＷ以下 | ― | 15 | 15 | 15
| | | | 瞬間型 | 12ｋＷを超え70ｋＷ以下 | ― | 15 | 15 | 15
| | | 密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12ｋＷを超え42ｋＷ以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| | | | 瞬間型 | 調理台型 | 12ｋＷを超え70ｋＷ以下 | ― | ０ | ― | ０
| | | | | 壁掛け型，据置型 | 12ｋＷを超え70ｋＷ以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| | | 屋外用 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | 12ｋＷを超え42ｋＷ以下 | 60 | 15 | 15 | 15
| | | | | フードを付ける場合 | 12ｋＷを超え42ｋＷ以下 | 15 | 15 | 15 | 15
| | | | 瞬間型 | フードを付けない場合 | 12ｋＷを超え70ｋＷ以下 | 60 | 15 | 15 | 15
| | | | | フードを付ける場合 | 12ｋＷを超え70ｋＷ以下 | 15 | 15 | 15 | 15
| | 不燃 | 半密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12ｋＷを超え42ｋＷ以下 | ― | 4.5 | ― | 4.5
| | | | 瞬間型 | 12ｋＷを超え70ｋＷ以下 | ― | 4.5 | ― | 4.5
| | | 密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12ｋＷを超え42ｋＷ以下 | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5
| | | | 瞬間型 | 調理台型 | 12ｋＷを超え70ｋＷ以下 | ― | ０ | ― | ０
| | | | | 壁掛け型，据置型 | 12ｋＷを超え70ｋＷ以下 | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5
| | | 屋外用 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | 12ｋＷを超え42ｋＷ以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5
| | | | | フードを付ける場合 | 12ｋＷを超え42ｋＷ以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5
| | | | 瞬間型 | フードを付けない場合 | 12ｋＷを超え70ｋＷ以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5
| | | | | フードを付ける場合 | 12ｋＷを超え70ｋＷ以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5
| 液体燃料 | 不燃以外 | 12ｋＷを超え70ｋＷ以下 | 60 | 15 | 15 | 15
| | 不燃 | 12ｋＷを超え70ｋＷ以下 | 50 | ５ | ― | ５
| 上記に分類されないもの | ― | 60 | 15 | 60 | 15
移動式ストーブ | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | バーナーが露出 | 前方放射型 | ７ｋＷ以下 | 100 | 30 | 100 | 4.5
| | | | | 全周放射型 | ７ｋＷ以下 | 100 | 100 | 100 | 100
| | | | バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | ７ｋＷ以下 | 100 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| | | | | | | | | 注５ |
| | | | | 強制対流型 | ７ｋＷ以下 | 4.5 | 4.5 | 60 | 4.5
| | 不燃 | 開放式 | バーナーが露出 | 前方放射型 | ７ｋＷ以下 | 80 | 15 | 80 | 4.5
| | | | | 全周放射型 | ７ｋＷ以下 | 80 | 80 | 80 | 80
| | | | バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | ７ｋＷ以下 | 80 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| | | | | | | | | 注５ |
| | | | | 強制対流型 | ７ｋＷ以下 | 4.5 | 4.5 | 60 | 4.5
| 液体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | 放射型 | ７ｋＷ以下 | 100 | 50 | 100 | 20
| | | | 自然対流型 | ７ｋＷを超え12ｋＷ以下 | 150 | 100 | 100 | 100
| | | | | ７ｋＷ以下 | 100 | 50 | 50 | 50
| | | | 強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 12ｋＷ以下 | 100 | 15 | 100 | 15
| | | | | 温風を全周方向に吹き出すもの | ７ｋＷを超え12ｋＷ以下 | 100 | 150 | 150 | 150
| | | | | | ７ｋＷ以下 | 100 | 100 | 100 | 100
| | 不燃 | 開放式 | 放射型 | ７ｋＷ以下 | 80 | 30 | ― | ５
| | | | 自然対流型 | ７ｋＷを超え12ｋＷ以下 | 120 | 100 | ― | 100
| | | | | ７ｋＷ以下 | 80 | 30 | ― | 30
| | | | 強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 12ｋＷ以下 | 80 | ５ | ― | ５
| | | | | 温風を全周方向に吹き出すもの | ７ｋＷを超え12ｋＷ以下 | 80 | 150 | ― | 150
| | | | | | ７ｋＷ以下 | 80 | 100 | ― | 100
| 固体燃料 | ― | 100 | 50 | 50 | 50
| | | | 注６ | 注６ | 注６
調理用器具 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | バーナーが露出 | 卓上型こんろ（１口） | 5.8ｋＷ以下 | 100 | 15 | 15 | 15
| | | | | 卓上型こんろ（２口以上）・グリル付こんろ・グリドル付こんろ | 14ｋＷ以下 | 100 | 15 | 15 | 15
| | | | | | | | 注４ | | 注４
| | | | バーナーが隠ぺい | 加熱部が開放 | 卓上型グリル | ７ｋＷ以下 | 100 | 15 | 15 | 15
| | | | | 加熱部が隠ぺい | 卓上型オーブン・グリル（フードを付けない場合） | ７ｋＷ以下 | 50 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| | | | | | 卓上型オーブン・グリル（フードを付ける場合） | ７ｋＷ以下 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| | | | | | 炊飯器（炊飯容量４リットル以下） | 4.7ｋＷ以下 | 30 | 10 | 10 | 10
| | | | | | 圧力調理器（内容積10リットル以下） | ― | 30 | 10 | 10 | 10
| | 不燃 | 開放式 | バーナーが露出 | 卓上型こんろ（１口） | 5.8ｋＷ以下 | 80 | ０ | ― | ０
| | | | | 卓上型こんろ（２口以上）・グリル付こんろ・グリドル付こんろ | 14ｋＷ以下 | 80 | ０ | ― | ０
| | | | バーナーが隠ぺい | 加熱部が開放 | 卓上型グリル | ７ｋＷ以下 | 80 | ０ | ― | ０
| | | | | 加熱部が隠ぺい | 卓上型オーブン・グリル（フードを付けない場合） | ７ｋＷ以下 | 30 | 4.5 | ― | 4.5
| | | | | | 卓上型オーブン・グリル（フードを付ける場合） | ７ｋＷ以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5
| | | | | | 炊飯器（炊飯容量４リットル以下） | 4.7ｋＷ以下 | 15 | 4.5 | ― | 4.5
| | | | | | 圧力調理器（内容積10リットル以下） | ― | 15 | 4.5 | ― | 4.5
移動式こんろ | 液体燃料 | 不燃以外 | ６ｋＷ以下 | 100 | 15 | 15 | 15
| | 不燃 | ６ｋＷ以下 | 80 | ０ | ― | ０
| 固体燃料 | ― | 100 | 30 | 30 | 30
電気温風器 | 不燃以外 | ２ｋＷ以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| | | 注７ | 注７ | 注７ | 注７
| 不燃 | ２ｋＷ以下 | ０ | ０ | ― | ０
| | | 注７ | 注７ | 注７ | 注７
電気調理用機器 | 不燃以外 | 電気こんろ，電気レンジ，電磁誘導加熱式調理器（こんろ形態のものに限る。） | こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの | 4.8ｋＷ以下（１口当たり２ｋＷを超え３ｋＷ以下） | 100 | ２ | ２ | ２
| | | | | ― | 20 | ― | 20
| | | | | | 注８ | | 注８
| | | | | ― | 10 | ― | 10
| | | | | | 注９ | | 注９
| | | | 4.8ｋＷ以下（１口当たり１ｋＷを超え２ｋＷ以下） | 100 | ２ | ２ | ２
| | | | | ― | 15 | ― | 15
| | | | | | 注８ | | 注８
| | | | | ― | 10 | ― | 10
| | | | | | 注９ | | 注９
| | | | 4.8ｋＷ以下（１口当たり１ｋＷ以下） | 100 | ２ | ２ | ２
| | | | | ― | 10 | ― | 10
| | | | | | 注８ 注９ | | 注８ 注９
| | | こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの | 5.8ｋＷ以下（１口当たり3.3ｋＷ以下 | 100 | ２ | ２ | ２
| | | | | ― | 10 | ― | 10
| | | | | | 注９ | | 注９
| 不燃 | 電気こんろ，電気レンジ，電磁誘導加熱式調理器（こんろ形態のものに限る。） | こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの | 4.8ｋＷ以下（１口当たり３ｋＷ以下） | 80 | ０ | ― | ０
| | | | | ― | ０ | ― | ０
| | | | | | 注８ 注９ | | 注８ 注９
| | | こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの | 5.8ｋＷ以下（１口当たり3.3ｋＷ以下） | 80 | ０ | ― | ０
| | | | | ― | ０ | ― | ０
| | | | | | 注９ | | 注９
電気天火 | 不燃以外 | ２ｋＷ以下 | 10 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| | | | 注10 | 注10 | 注10
| 不燃 | ２ｋＷ以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5
| | | | 注10 | | 注10
電子レンジ | 不燃以外 | 電熱装置を有するもの | ２ｋＷ以下 | 10 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| | | | | 注10 | 注10 | 注10
| 不燃 | 電熱装置を有するもの | ２ｋＷ以下 | 10 | 4.5 | ― | 4.5
| | | | | 注10 | | 注10

電気ストーブ
（壁取付式及び天井取付式のものを除く。）

不燃以外

前方放射型

２ｋＷ以下

100

30

100

4.5

| | 全周放射型 | ２ｋＷ以下 | 100 | 100 | 100 | 100
| | 自然対流型 | ２ｋＷ以下 | 100 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| 不燃 | 前方放射型 | ２ｋＷ以下 | 80 | 15 | ― | 4.5
| | 全周放射型 | ２ｋＷ以下 | 80 | 80 | ― | 80
| | 自然対流型 | ２ｋＷ以下 | 80 | ０ | ― | ０
電気乾燥器 | 不燃以外 | 食器乾燥器 | １ｋＷ以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| 不燃 | 食器乾燥器 | １ｋＷ以下 | ０ | ０ | ― | ０
電気乾燥機 | 不燃以外 | 衣類乾燥機，食器乾燥機，食器洗い乾燥機 | ３ｋＷ以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| 不燃 | 衣類乾燥機，食器乾燥機，食器洗い乾燥機 | ３ｋＷ以下 | 4.5 | ０ | ― | ０
| | | | 注11 | 注12 | 注12 | 注12
電気温水器 | 不燃以外 | 温度過昇防止装置を有するもの | 10ｋＷ以下 | 4.5 | ０ | ０ | ０
| 不燃 | 温度過昇防止装置を有するもの | 10ｋＷ以下 | ０ | ０ | ― | ０

注１：浴槽との離隔距離は０㎝とするが，合成樹脂浴槽（ポリプロピレン浴槽等）の場合は２㎝とする。
注２：風道を使用するものにあつては15㎝とする。
注３：ダクト接続型以外の場合にあつては100㎝とする。
注４：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。
注５：熱対流方向が一方向に集中する場合にあつては60㎝とする。
注６：方向性を有するものにあつては100㎝とする。
注７：温風の吹き出し方向にあつては60㎝とする。
注８：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離（こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器でない場合における発熱体の外周からの距離）を示す。
注９：機器本体上方の側方又は後方の離隔距離（こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合における発熱体の外周からの距離）を示す。
注10：排気口面にあつては10㎝とする。
注11：前面に排気口を有する機器にあつては０㎝とする。
注12：排気口面にあつては4.5㎝とする。

備考
１　「気体燃料」，「液体燃料」，「固体燃料」及び「電気」は，それぞれ，気体燃料を使用するもの，液体燃料を使用するもの，固体燃料を使用するもの及び電気を熱源とするものをいう。
２　「不燃以外」欄は，対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。
３　「不燃」欄は，対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。
別表第４　削除
別表第５　削除
別表第６　削除
別表第７（第23条関係）
表示の種類 | 図記号 | 色
禁煙である旨の表示 | | 記号は黒，斜めの帯及び枠は赤，地は白
火気厳禁である旨の表示 | | 記号は黒，斜めの帯及び枠は赤，地は白
喫煙所である旨の表示 | | 記号は黒，地は白
別表第８（第33条，第34条，第34条の２，第51条関係）
品名 | 数量

綿花類

キログラム
200

木毛及びかんなくず | 400
ぼろ及び紙くず | 1,000
糸類 | 1,000
わら類 | 1,000
再生資源燃料 | 1,000
可燃性固体類 | 3,000
石炭・木炭類 | 10,000

可燃性液体類

立方メートル
２

木材加工品及び木くず | 10
合成樹脂類 | 発泡させたもの | 20
| その他のもの | キログラム 3,000
備考
１　綿花類とは，不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。
２　ぼろ及び紙くずは，不燃性又は難燃性でないもの（動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。）をいう。
３　糸類とは，不燃性又は難燃性でない糸（糸くずを含む。）及び繭をいう。
４　わら類とは，乾燥わら，乾燥藺(い)及びこれらの製品並びに干し草をいう。
５　再生資源燃料とは，資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第48号）第２条第４項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。
６　可燃性固体類とは，固体で，次のア，ウ又はエのいずれかに該当するもの（１気圧において，温度20度を超え40度以下の間において液状となるもので，次のイ，ウ又はエのいずれかに該当するものを含む。）をいう。
ア　引火点が40度以上100度未満のもの
イ　引火点が70度以上100度未満のもの
ウ　引火点が100度以上200度未満で，かつ，燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもの
エ　引火点が200度以上で，かつ，燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもので，融点が100度未満のもの
７　石炭・木炭類には，コークス，粉状の石炭が水に懸濁しているもの，豆炭，練炭，石油コークス，活性炭及びこれらに類するものを含む。
８　可燃性液体類とは，法別表第１備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるもの，同表備考第15号及び第16号の総務省令で定める物品で１気圧において温度20度で液状であるもの，同表備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で１気圧において温度20度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品（１気圧において，温度20度で液状であるものに限る。）で１気圧において引火点が250度以上のものをいう。
９　合成樹脂類とは，不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品，合成樹脂半製品，原料合成樹脂及び合成樹脂くず（不燃性又は難燃性でないゴム製品，ゴム半製品，原料ゴム及びゴムくずを含む。）をいい，合成樹脂の繊維，布，紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。

/