○浜松市火災予防規則
昭和61年10月31日
浜松市規則第51号
〔注〕平成17年６月から改正経過を注記した。
（趣旨）
第１条　この規則は、消防法（昭和23年法律第186号。以下「法」という。）、消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号。以下「省令」という。）及び浜松市火災予防条例（昭和37年浜松市条例第17号。以下「条例」という。）の施行について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定める。
（立入検査の証票）
第２条　法第４条第２項（法第34条第２項において準用する場合を含む。）の規定による証票は、第１号様式とする。
（措置命令をした場合の公示）
第２条の２　法第５条第３項（法第５条の２第２項、法第５条の３第５項、法第８条第５項（法第36条第１項において準用する場合を含む。）、法第８条の２第７項（法第36条第１項において準用する場合を含む。）、法第８条の２の５第４項及び法第17条の４第３項において準用する場合を含む。）の規定により設置する標識は、第１号様式の２とする。
２　省令第１条に規定する市長が定める方法は、浜松市公告式条例（昭和25年浜松市条例第23号）に定める掲示場への掲示とする。
（平21規則28・平26規則38・一部改正）
（火災に関する警報）
第３条　法第22条第３項に規定する気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1)　実効湿度が60パーセント以下であって、最小湿度が35パーセント以下で、かつ、平均風速が毎秒８メートルを超える見込みのとき。
(2)　平均風速毎秒10メートルを超える風が１時間以上連続して吹く見込みのとき。
（たき火又は喫煙の制限の標識）
第４条　市長は、法第23条の規定によりたき火又は喫煙の制限をしたときは、当該区域の見やすい場所にたき火又は喫煙を禁止する旨の標識を掲げるものとする。
（通報場所の指定）
第５条　法第24条第１項（法第36条第８項において準用する場合を含む。）の規定により市長の指定する場所は、浜松市消防局及び消防署出張所とする。
（平17規則130・平21規則28・平26規則38・一部改正）
（点検基準の指定）
第５条の２　省令第４条の２の６第１項第９号に規定する市長が定める基準は、法第９条及び法第９条の４の規定に基づく条例第３章（第24条、第25条及び第29条の規定を除く。）及び第４章で定める基準とする。
（平17規則130・平26規則38・一部改正）
第６条　削除
（炉等の防火上支障のない措置）
第６条の２　条例第３条第３項ただし書（条例第３条の３第２項、第３条の４第２項、第４条第２項、第７条第２項、第７条の２第２項及び第８条の２において準用する場合を含む。）に規定する防火上支障のない措置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1)　屋内において、炉等の周囲に５メートル以上、上方に10メートル以上の空間を保有すること。
(2)　屋外において、炉等の周囲に３メートル以上、上方に５メートル以上の空間を保有すること。
(3)　屋外において、炉等が不燃材料の外壁（窓及び出入口等の開口部に防火戸が設けられているものに限る。）等に面していること。
（平17規則268・一部改正）
（キュービクル式の変電設備等の換気等に支障のない距離）
第６条の３　条例第11条第１項第３号の２（条例第８条の３第１項及び第３項、第11条第３項、第12条第２項及び第３項並びに第13条第２項及び第４項において準用する場合を含む。）に規定する換気、点検及び整備に支障のない距離は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる数値以上の距離とする。
距離を確保すべき部分	距離（単位センチメートル）	
前面又は操作面	100	
点検面	60	
換気面	20	
（平17規則268・一部改正）
（変電設備等の点検結果等の記録）
第７条　条例第11条第１項第９号（条例第８条の３第１項及び第３項、第11条第３項、第11条の２第２項、第12条第２項及び第３項、第13条第２項及び第４項、第14条第２項、第15条第２項並びに第16条第２項において準用する場合を含む。）の規定による点検、測定試験及び補修の結果の記録には、次の事項を記載しなければならない。
(1)　設備及びその附属部分の点検の結果補修を要すると認められる事項又は燃料油の状況並びに変電設備にあっては、供給電路又は負荷の点検の結果
(2)　絶縁抵抗、絶縁耐力、接地抵抗、継電器、遮断器、絶縁油処理、始動装置、調速機、電圧変動率又は冷却装置の試験の結果
(3)　補修の方法及び内容並びに補修完了年月日
(4)　その他必要と認められる事項
（平17規則268・平24規則65・一部改正）
（標識等）
第８条　条例第11条第１項第５号（条例第８条の３第１項及び第３項、第11条第３項、第11条の２第２項、第12条第２項及び第３項並びに第13条第２項及び第４項において準用する場合を含む。）、第17条第３号、第23条第２項及び第３項第２号、第31条の２第２項第１号（条例第33条第３項において準用する場合を含む。）、第34条第２項第１号並びに第39条第４号の規定による標識、標示及び表示の規格等は、別表第３に定めるとおりとする。
２　条例第31条の２第２項第１号（条例第33条第３項において準用する場合を含む。）及び第34条第２項第１号の規定による掲示板の規格等は、別表第４に定めるとおりとする。
（平17規則268・平17規則275・平24規則65・令５規則49・一部改正）
（気球及び掲揚綱の材料等）
第９条　条例第17条に規定する水素ガスを充填する気球及び掲揚綱の材料及び構造の基準は、別表第５に定めるとおりとする。
（令３規則16・一部改正）
（危険物品）
第10条　条例第23条第１項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げるもの（通常携帯する軽易なものを除く。）とする。
(1)　法別表第１に掲げる危険物
(2)　条例別表第７の備考の８に規定する引火性液体の性状を有する物品のうち、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したもの（１気圧において温度20度で液状であるものに限る。）で１気圧において引火点が250度以上のもの
(3)　一般高圧ガス保安規則（昭和41年通商産業省令第53号）第２条第１項第１号に掲げる可燃性ガス
(4)　火薬類取締法（昭和25年法律第149号）第２条第１項に掲げる火薬類
（平17規則130・平17規則275・平21規則28・一部改正）
（喫煙等の禁止の解除申請）
第11条　条例第23条第１項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、喫煙等の行為を行おうとする日の３日前までに、第２号様式による申請書に当該行為を行おうとする場所の詳細図及びその付近の概要図を添付して管轄の消防署長に申請しなければならない。
（平17規則130・一部改正）
（流出防止借置）
第12条　条例第31条の４第２項第10号（条例第33条第３項において準用する場合を含む。）に規定する流出を防止するための有効な措置とは、タンクの周囲にコンクリート等で造られた流出止めが設けられていることとする。
２　前項の流出止めは、タンクの側板から0.5メートル以上離れていることとし、当該流出止めの容量（消防長が別に定めるところにより算定した容量をいう。）は、当該タンクの容量の50パーセント以上とする。
（平17規則268・平17規則275・一部改正）
（避難経路図）
第13条　条例第40条第２項に規定する避難経路図には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)　避難施設並びに避難器具及び消火設備の設置位置
(2)　避難経路（容易に判別できる色調の矢印で図示したもの）
（平17規則130・平21規則28・一部改正）
（指定催しの指定の要件）
第13条の２　条例第42条の２第１項の規則で定める要件は、１日当たり10万人以上の者が集合し、かつ、当該催しに際して100以上の露店、屋台その他これらに類するもの（以下「露店等」という。）の開設が行われることが見込まれるものであることとする。
（平26規則84・追加・一部改正）
（火災予防上必要な業務に関する計画の提出）
第13条の３　条例第42条の３第２項の規定による計画の提出は、第２号様式の２に同条第１項に規定する計画を記載した書類を添えて行わなければならない。
（平26規則84・追加）
（防火対象物の使用開始の届出）
第14条　条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、第３号様式により行わなければならない。
２　前項に規定する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、消防用設備等又は特殊消防用設備等のうち消火器具、避難器具、漏電火災警報器、非常警報器具及び誘導標識について第１号に掲げる図書にそれぞれの設置箇所を記載した場合又は法第17条の14の規定による届出をした場合は、第２号に掲げる図書を省略することができる。
(1)　付近見取図（案内図）、配置図、各階の平面図、立面図、仕様書及び室内仕上表
(2)　消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計図書（配置図を含む。）
（平17規則268・平21規則28・一部改正）
（火を使用する設備等の設置の届出）
第15条　条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める届出書により行わなければならない。
(1)　条例第44条第１号から第８号の２までに規定する熱風炉等の設置の届出　第４号様式
(2)　条例第44条第９号から第13号までに規定する変電設備等の設置の届出　第５号様式
(3)　条例第44条第14号に規定するネオン管灯設備の設置の届出　第６号様式
(4)　条例第44条第15号に規定する水素ガスを充填する気球の設置の届出　第７号様式
２　前項に規定する届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類及び図面を添付しなければならない。
(1)　前項第１号に規定する届出書　設備の配置図、立面図、構造図、電気配線図（制御回路図を含む。）及び仕様書並びに設置室の平面図、構造図及び室内仕上表
(2)　前項第２号及び第３号に規定する届出書　位置図、平面図、立面図、結線及び接続図並びに仕様書
(3)　前項第４号に規定する届出書　付近見取図、掲揚及び係留状況図並びに電飾の結線図（電飾を付するものに限る。）
３　第１項に規定する届出書の提出期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1)　第１項第１号に規定する届出書　設置工事を開始しようとする日の７日前
(2)　第１項第２号及び第３号に規定する届出書　設置工事を開始しようとする日の３日前
(3)　第１項第４号に規定する届出書　設置しようとする日の３日前
（平17規則268・平21規則28・令３規則16・一部改正）
（火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出）
第16条　条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める届出書により、当該行為を行おうとする日の３日前までに行わなければならない。ただし、第１号に規定する届出については、電話又は口頭によることができる。
(1)　条例第45条第１号に規定する火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出　第８号様式
(2)　条例第45条第２号に規定する煙火の打上げ又は仕掛けの届出　第９号様式
(3)　条例第45条第３号に規定する催物の開催の届出　第10号様式
(4)　条例第45条第４号に規定する水道の断水又は減水の届出　第11号様式
(5)　条例第45条第５号に規定する道路工事の届出　第12号様式
(6)　条例第45条第６号に規定する露店等の開設の届出　第12号様式の２
２　前項に規定する届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図面を添付しなければならない。
(1)　前項第２号に規定する届出書　打上げ場所又は仕掛け場所の略図
(2)　前項第３号に規定する届出書　使用する防火対象物の略図
(3)　前項第４号に規定する届出書　断水区域又は減水区域の略図
(4)　前項第５号に規定する届出書　工事施行区域の略図
(5)　前項第６号に規定する届出書　露店等の開設場所及び消火器の設置場所の略図
（平21規則28・平26規則84・一部改正）
（指定道等の届出）
第17条　条例第45条の２の規定による消防長が指定した道等の届出は、第13号様式により行わなければならない。
２　前項に規定する届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、条例第45条の２第２項において準用する同条第１項の規定による届出にあっては、変更する事項に係る変更後の次に掲げる書類又は図面を添付するものとする。
(1)　指定道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
(2)　指定道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書
ア　通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ　火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理等出火防止に関すること。
ウ　火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ　職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。
オ　その他安全管理に関すること。
（平21規則28・一部改正）
（指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等）
第18条　条例第46条第１項の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出は、第14号様式に貯蔵又は取扱いの場所の見取図及び構造設備の概要図を添付して行わなければならない。
２　条例第46条第２項の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの廃止の届出は、第15号様式により行わなければならない。
（タンクの水張検査等の申出等）
第19条　条例第47条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査の申出は、第16号様式による申出書に設計図書、仕様書等を添付して消防長に申し出なければならない。
２　消防長は、水張検査又は水圧検査を行った結果、基準に適合していると認めたときは、当該検査を申し出た者に第17号様式によるタンク検査済証を交付するものとする。
３　前項の規定によりタンク検査済証の交付を受けた者は、当該タンク検査済証（副）をタンクの見やすい箇所に取り付けなければならない。
（申請書等の提出部数等）
第20条　第11条に規定する申請書、第13条の３に規定する提出書、第14条から第18条までに規定する届出書及び前条に規定する申出書の提出部数及び提出先は、次のとおりとする。
(1)　第11条に規定する申請書、第13条の３に規定する提出書並びに第14条、第15条、第17条及び第18条に規定する届出書にあっては、正本１部、副本１部を消防署長に提出するものとする。
(2)　前条に規定する申出書にあっては、正本１部、副本１部を消防長に提出するものとする。
(3)　第16条に規定する届出書にあっては、１部を消防署長に提出するものとする。
（平17規則130・平26規則84・一部改正）
（公表の対象となる防火対象物及び違反の内容）
第21条　条例第48条第１項の規定による公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令（昭和36年政令第37号）別表第１(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物とする。
２　条例第48条第１項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物への立入検査（法第４条第１項の規定による立入り及び検査をいう。）において認められた違反のうち、法第17条第１項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないものとする。
（平26規則84・追加）
（公表の手続）
第22条　条例第48条第１項の規定による公表は、前条第２項に規定する立入検査の結果を通知した日の翌日から起算して14日を経過した日において、なお、当該立入検査で認められた同項に規定する違反と同一の違反が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、次に掲げる方法により行うものとする。
(1)　浜松市ホームページに掲載する方法
(2)　浜松市消防局及び消防署において公衆の閲覧に供する方法
２　前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1)　前条第２項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2)　前条第２項に規定する違反の内容
(3)　前２号に掲げるもののほか、消防長が必要があると認める事項
（平26規則84・追加）
（委任）
第23条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
（平26規則84・旧第21条繰下）
附　則
１　この規則は、昭和61年11月１日から施行する。
２　浜北市、天竜市、細江町、引佐町、三ケ日町、春野町、佐久間町、水窪町及び龍山村（以下これらを「編入市町村」という。）の編入の際、編入市町村の区域内において第12条第１項に規定する現に存する流出止め又は現に設置の工事中の流出止めについては、同条第２項の規定（流出止めがタンクの側面から0.5メートル以上離れていることとする基準に係るものに限る。）は、適用しない。
（平17規則130・全改）
３　編入市町村の区域内において編入市町村の編入の日（以下「編入日」という。）から平成17年７月８日までの間に条例第44条第１号から第８号の２までに規定する設備を設置しようとする者に対する第15条第３項第１号の規定による届出書の提出については、同号の規定にかかわらず、直ちに行わなければならない。
（平17規則130・追加）
４　編入市町村の区域内において編入日から平成17年７月４日までの間に条例第44条第９号から第13号までに規定する設備を設置しようとする者に対する第15条第３項第２号又は第３号の規定による届出書の提出については、同号の規定にかかわらず、直ちに行わなければならない。
（平17規則130・追加）
５　編入市町村の区域内において編入日から平成17年７月４日までの間に条例第45条各号に規定する行為をしようとする者に対する第16条第１項の規定の適用については、同項中「当該行為を行おうとする日の３日前までに」とあるのは「直ちに」とする。
（平17規則130・追加）
附　則（平成２年３月30日浜松市規則第30号）
この規則は、平成２年５月23日から施行する。
附　則（平成４年３月31日浜松市規則第37号）
１　この規則は、平成４年７月１日から施行する。
２　この規則の施行の際現に設置されている図記号による標識については、当分の間、改正後の第８条第２項の規定によらないことができる。
附　則（平成11年９月30日浜松市規則第68号）
１　この規則は、平成11年10月１日から施行する。
２　この規則の施行の際、現に存するボイラー（工事中のものを含む。）及び気球については、改正後の別表第１及び別表第５の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附　則（平成12年12月22日浜松市規則第123号）
この規則は、公布の日から施行する。
附　則（平成14年３月26日浜松市規則第43号）
この規則は、平成14年６月１日から施行する。
附　則（平成14年９月30日浜松市規則第69号）
この規則は、平成15年１月１日から施行する。
附　則（平成15年３月26日浜松市規則第41号）
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第５条の次に１条を加える改正規定は、平成15年10月１日から施行する。
附　則（平成16年５月24日浜松市規則第54号）
この規則は、平成16年９月１日から施行する。
附　則（平成17年６月30日浜松市規則第130号）
この規則は、平成17年７月１日から施行する。ただし、第５条の２の改正規定は、平成18年６月１日から施行する。
附　則（平成17年10月３日浜松市規則第268号）
この規則は、平成17年10月４日から施行する。
附　則（平成17年11月30日浜松市規則第275号）
この規則は、平成17年12月１日から施行する。
附　則（平成19年３月30日浜松市規則第85号）
この規則は、平成19年４月１日から施行する。
附　則（平成21年３月24日浜松市規則第28号）
この規則は、平成21年４月１日から施行する。ただし、第２条の２の改正規定及び第５条の改正規定（「第36条」を「第36条第７項」に改める部分に限る。）は、同年６月１日から施行する。
附　則（平成24年６月15日浜松市規則第65号）
この規則は、平成24年12月１日から施行する。
附　則（平成26年３月24日浜松市規則第38号）
この規則は、平成26年４月１日から施行する。
附　則（平成26年12月12日浜松市規則第84号）
１　この規則は、公布の日の翌日から施行する。ただし、第２条及び次項の規定は、平成27年４月１日から施行する。
２　前項ただし書に規定する規定の施行の日から平成27年４月４日までの間に浜松市火災予防条例（昭和37年浜松市条例第17号）第45条第６号に掲げる行為をしようとする者に対する第２条の規定による改正後の浜松市火災予防規則第16条第１項の規定の適用については、同項中「当該行為を行おうとする日の３日前までに」とあるのは、「直ちに」とする。
附　則（令和３年３月24日浜松市規則第16号）
１　この規則は、令和３年４月１日から施行する。
２　この規則の施行の際現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当分の間使用することができる。
附　則（令和３年３月24日浜松市規則第17号）
１　この規則は、令和３年４月１日から施行する。
２　この規則の施行の際現に従前の規定により調製した用紙がある場合は、なお当分の間使用することができる。
附　則（令和５年６月26日浜松市規則第49号）
この規則は、公布の日から施行する。
別表第１　削除
別表第２　削除
別表第３（第８条関係）
（平17規則268・平17規則275・平24規則65・一部改正）
区分	標識等の形状	色	大きさ（単位センチメートル）	設置場所	摘要	
		地	文字	幅	長さ			
条例第11条第1項第5号（条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。）の規定による標識	

	白	黒	15以上	30以上	当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置	記入文字は、「変電所」、「変電室」等でもよい。	
条例第17条第3号の規定による標示		赤	白	30以上	60以上	当該場所の入口又はさく等の要所で見やすい位置	記入文字は、「立入禁止」でもよい。	
条例第23条第2項の規定による標識	
	赤	白	25以上	50以上	当該指定場所又は客席内の各部分から見やすい位置	映画上映等のため場内を暗くして使用する客席にあっては、灯火入りとすること。	
		赤	白	25以上	50以上	当該指定場所の入口等の見やすい位置	記入文字は、「危険物品持込み禁止」でもよい。	
条例第23条第3項第2号の規定による表示		白	黒	10以上	30以上	喫煙所の見やすい位置	　	
条例第31条の2第2項第1号の規定による標識（移動タンクを除く。）		白	黒	30以上	60以上	貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近の見やすい位置	形状は、縦書きでもよい。	
条例第31条の2第2項第1号（条例第33条第3項において準用する場合を含む。）の規定による標識（移動タンク）		白	黒	25以上	40以上	タンク後部の鏡板又はタンク後部の見やすい位置	形状は、縦書きでもよい。	
条例第33条第3項において準用する第31条の2第2項第1号の規定による標識（移動タンクを除く。）及び条例第34条第2項第1号の規定による標識		白	黒	30以上	60以上	貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は見やすい位置	形状は、縦書きでもよい。	
条例第39条第4号の規定による表示		白	黒	25以上	30以上	当該劇場等の入口の見やすい位置	　	
		赤	白	25以上	50以上			
備考
１　標識等の材料は、金属板又は難燃合成樹脂板とすること。
２　記入文字は、英文を併記してもよい。
別表第４（第８条関係）
危険物及び指定可燃物の種類	掲示板に表示する注意事項	規格	
		色	大きさ
（単位　センチメートル）	
		地	文字	幅	長さ	
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品（危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号。以下「政令」という。）第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。）	禁水	青	白	30以上	60以上	
第2類の危険物（引火性固体を除く。）又は指定可燃物のうち綿花類等	火気注意	赤	白	30以上	60以上	
第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品（政令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。）、第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類若しくは可燃性液体類	火気厳禁	赤	白	30以上	60以上	
備考　掲示板の材料は、金属板又は難燃合成樹脂板とすること。
別表第５（第９条関係）
種別
項目	気球	掲揚綱	
材料	ビニール樹脂又はこれに類する樹脂、ゴム引布等の材質が均一で容易に変質しないもの	麻、合成繊維、綿等の材質が均一で容易に変質しないもの	
厚さ	ビニール樹脂又はこれに類する樹脂については0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上	綱の太さ	掲揚綱	麻	6ミリメートル以上	
				合成繊維	3ミリメートル以上	
				綿	7ミリメートル以上	
			糸目綱	麻	3ミリメートル以上	
				合成繊維	2ミリメートル以上	
				綿	4ミリメートル以上	
強度等	拡張力及びのび	ビニール樹脂又はこれに類する樹脂	15ニュートン毎平方ミリメートル	切断荷重	気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のもの	240キログラム以上	
		ゴム引布	27ニュートン毎平方ミリメートル		気球の直径が2.5メートル以下のもの	170キログラム以上	
	引裂強さ等	ビニール樹脂又はこれに類する樹脂	エレメンドルフ引裂強さ0.6ニュートン毎平方ミリメートル以上	2個以上よってある素線を使用した三つより以上のもの
糸目は、6以上としたもの
結び目は、動圧に対し容易に解けないもの
結び目は、局部的に荷重が加わらないもの	
		気体透過度	水素を注入し、24時間において1平方メートルから漏れる量が5リットル以内		
		耐寒耐熱性	摂氏0度以上75度以下においてひび割れ等を生じないもの		
	その他	係留中著しく静電気を発生することのないもの	水、バクテリア、油、薬品等により腐食しにくいもの
日光等の影響によりその品質が著しく低下しないもの
静電気が発生しないもの	

第１号様式（第２条関係）
（平19規則85・全改）
第１号様式の２（第２条の２関係）
（平17規則130・一部改正）
第２号様式（第11条関係）
（平17規則130・令３規則17・一部改正）
第２号様式の２（第13条の３関係）
（平26規則84・追加、令３規則17・一部改正）
第３号様式（第14条関係）
（平17規則130・平17規則268・令３規則17・一部改正）
第４号様式（第15条関係）
（平17規則268・令３規則17・一部改正）
第５号様式（第15条関係）
（平17規則268・令３規則16・令３規則17・一部改正）
第６号様式（第15条関係）
（令３規則17・一部改正）
第７号様式（第15条関係）
（令３規則16・令３規則17・一部改正）
第８号様式（第16条関係）
（平17規則130・一部改正）
第９号様式（第16条関係）
（令３規則17・一部改正）
第10号様式（第16条関係）
（平17規則268・令３規則17・一部改正）
第11号様式（第16条関係）
（令３規則17・一部改正）
第12号様式（第16条関係）
（令３規則17・一部改正）
第12号様式の２（第16条関係）
（平26規則84・追加、令３規則17・一部改正）
第13号様式（第17条関係）
（令３規則17・一部改正）
第14号様式（第18条関係）
（平17規則268・令３規則17・一部改正）
第15号様式（第18条関係）
（令３規則17・一部改正）
第16号様式（第19条関係）
（令３規則17・一部改正）
第17号様式（第19条関係）
（平21規則28・一部改正）